Приложение №1 к Техническому заданию

| Нормативы, материалы и оборудование для проектирования тепловой сети в ППУ изоляции |
| --- |
| Заказ материалов и арматуры следует осуществлять согласно следующей типовой документации на трубы, оборудование, арматуру, конструкции, изделия и узлы: 1. Выбрать трубы согласно следующих требований: Диаметр Дн х S Магистральные 1220 х 12 Прямошовные трубы ГОСТ 20295-85 тип 3; класса прочности К 52 из стали 17Г1С, 17Г1С-У по ГОСТу 19281-89 Прямошовные трубы ТУ 1303-002-08620133 тип 3; класса прочности К 52 из стали 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У по ГОСТу 5520 | 1020 х 12 920 х 12 820 х 10 720 х 10 630 х 10 530 х 10 Распределительные 426 х 9 Бесшовные трубы по ГОСТ 8731 -74 группа В из стали 10Г2 по ГОСТ 4543-71, либо: Бесшовные трубы по ГОСТ 8731 -74 группа В из стали 10, 20 по ГОСТ 1050-88, либо: бесшовные трубы по ГОСТ 8733 -74 группа В из стали 10Г2 по ГОСТ 4543-71, либо: бесшовные трубы по ТУ 14-3-190-2004 из стали 10, 20 по ГОСТ 1050-88 либо: бесшовные трубы по ТУ 14-3-1128-82 из стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 377 х 9 325 х 9 273 х 9 219 х 9 159 х 9 133 х 9 108 х 9 89 х 9 76 х 9 57 х 9 45 х 8 32 х 8 28 х 8 25 х 8 Гильзы 1220 х 12 Прямошовные трубы ГОСТ 20295-85 из стали 20 по ГОСТ 1050, либо; прямошовные трубы ТУ 1303-002-08620133 из стали 3сп по ГОСТ 380, либо; прямошовные трубы ТУ 1303-002-08620133 из стали 20 по ГОСТ 1050 1020 х 12 920 х 12 820 х 10 720 х 10 630 х 10 530 х 10 2. Выбрать арматуру согласно следующих требований: № поз. Диаметр условный (Ду мм) Тип арматуры 1 300- 400 Запорная арматура с номинальным давлением не менее 1,6 МПа и не более 2,5 МПа; рабочей температурой Т=150°С; с уплотнением металл по металлу или по армированному тефлону (R-PTFE); обеспечивающий герметичность в обоих направлениях, с классом герметичности А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 либо с DIN EN 12266-1-2012 ; климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69); с патрубками под приварку; с индивидуальной упаковкой, предотвращающей повреждения во время транспортировки; с ручным механическим редуктором климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69). 2 500- 1000 Запорная арматура с номинальным давлением не менее 1,6 МПа и не более 2,5 МПа; рабочей температурой не более 150°С; с уплотнением металл по металлу или по армированному тефлону (R-PTFE); обеспечивающий герметичность в обоих направлениях, с классом герметичности А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 либо с DIN EN 12266-1-2012; климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69); с патрубками под приварку; с индивидуальной упаковкой, предотвращающей повреждения во время транспортировки; с ручным волновым приводом производства РФ климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69). | 3 15-300 Кран шаровый стальной стандартно-проходной с номинальным давлением не менее 1,6 МПа и не более 2,5 МПа; рабочей температурой Т=150°С; с патрубками под приварку; обеспечивающий герметичность в обоих направлениях, с классом герметичности А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 либо с DIN EN 12266-1-2012; климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69); с индивидуальной упаковкой, предотвращающей повреждения во время транспортировки. | Дренажи: 4 50 Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем, номинальным давлением не менее 1,6 Мпа и не более 2,5 МПа, с рабочей температурой не более Т=150°. С условным обозначением по таблице фигур СТ ЦКБА 036-2007 30с64нж (30с564нж, 30с964нж), для транспорта среды группы В, класс герметичности А (по ГОСТ Р 54808-2011), климатического исполнения ТВ (по ГОСТ 15150-69), клин стальной литой упругий, наплавка на кольце в корпусе и на клине стальная типа 20Х13, болтовое соединение крышки с корпусом-с шипом и пазом (по ГОСТ 12815-80), наличие уплотнения в верхнем положении шпинделя по конической поверхности в крышке, присоединение к трубопроводу фланцевое (по ГОСТ 12815-80), с массой не менее 17кг; | 80 То же с массой не менее 31кг; 100 То же с массой не менее 45кг; 150 То же с массой не менее 95кг; 200 То же с массой не менее 150кг. 5 15 - 40 Кран шаровый стальной стандартно-проходной с номинальным давлением не менее 1,6 МПа и не более 2,5 МПа; рабочей температурой не более Т=150°С; с патрубками под приварку; для транспорта среды группы В с классом герметичности А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 либо с DIN EN 12266-1-2012; климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69); с индивидуальной упаковкой, предотвращающей повреждения во время транспортировки. Воздушники: 6 50 - 15 Кран шаровый стальной стандартно-проходной с номинальным давлением не менее 1,6 МПа и не более 2,5 МПа; рабочей температурой не более Т=150°С; с патрубками под приварку; с классом герметичности А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 либо с DIN EN 12266-1-2012; климатического исполнения ТВ (ГОСТ 15150-69); с индивидуальной упаковкой, предотвращающей повреждения во время транспортировки. 3. Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей применяются в соответствии с ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия». Отводы: Для трубопроводов Ду 500 и менее применять отводы крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001 с толщиной стенки не менее толщины стенки монтируемого трубопровода; Для трубопроводов Ду 600 и более применять отводы сварные (черт. ТС-583, серия 5.903-13 выпуск 1, ч.1,2) Переходы: Для трубопроводов Ду 500 и более применять переходы сварные листовые концентрические (черт. ТС 585, серия 5.903-13 выпуск 1, ч.1, 2); Для трубопроводов Ду 400 и менее применять переходы по ГОСТу 17 378-2001, либо по ОСТу 34-10-700-97 «Переходы бесшовные концентрические». Тройники: Для трубопроводов Ду 500 и менее применять тройники по ГОСТ 17 376-2001, с толщиной стенки не менее толщины стенки монтируемого трубопровода; Заглушки: Для трубопроводов Ду 200 и менее применять заглушки эллиптические по ГОСТ 17 379-2001, для трубопроводов более Ду 200 применять заглушки плоские приварные с ребрами (черт. ТС-596, серия 5.903-13 выпуск 1, ч 2) СЕРИЯ 4.903-10 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей»: - Выпуск 4. Опоры трубопроводов неподвижные; - Выпуск 5. Опоры трубопроводов скользящие выполнять по чертежам Т13.00.00.000СБ (высотой - Н=100мм) - для трубопроводов Дн 32 – 159 мм и по чертежам Т17.00.00.000СБ - диэлектрические (Н=100мм) - для трубопроводов Дн 219 – 1220 мм . Опоры направляющие: В качестве направляющих опор применять опоры тяжело нагруженные рамочного типа. Компенсирующие устройства: Для компенсации температурных удлинений теплопроводов применять сильфонные компенсирующие устройства, П-образные компенсаторы, Г-образные компенсаторы, Z-образные компенсаторы, имеющие следующие характеристики: - класс герметичности IV по ОСТ 5Р.0170; - показатель долговечности: назначенный срок службы не менее 30 лет; - показатель безотказности: вероятность безотказной работы для назначенной наработки не менее 0,95; - показатель работоспособности: готовность к нормальной работе на уровне 0,999; - показатель сохраняемости: срок сохраняемости компенсаторов до ввода в эксплуатацию не менее 5 лет; - гарантийный срок эксплуатации: не менее 10 лет; - назначенная наработка: не менее 10 циклов с максимальными амплитудами (при t от -39°С до 150° С); не менее 150 циклов с амплитудами, равными 70 % от максимальных; не менее 10000 циклов с амплитудами, равными 20% от максимальных. Назначенная наработка должна быть подтверждена протоколами испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 28.697-90 по методике «Объединения ВНИПИЭНЕРГОПРОМ»; - конструкция кожуха компенсатора должна предусматривать защиту от поперечных усилий и изгибающих моментов; -кожух компенсатора должен быть защищён антикоррозионным покрытием в соответствии с СТО 17330282.27.060.001-2008; - на сильфон должно быть нанесено антикоррозионное покрытие, предохраняющее от растворов солей хлоридов и сульфатов; - конструкция компенсатора должна исключать возможность его заклинивания при действии боковых нагрузок. 4. Защитные антикоррозионные покрытия в соответствии с СТО 17330282.27.060.001-2008. 5. Для сварки трубопроводов и прочих конструкций из углеродистых сталей следует применять электроды марки Э50А-УОНИ-13/55. |