## Форма графика (2) (hidden)
Приложение №__
Календарный план выполнения комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ вспомогательного оборудования ВЭС в рамках проекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 2х25 МВт в Ульяновской области»
№ этапа | № события (ответственность Заказчика) влияющего на начало работ | Шифр ПД | Наименование работ (этапа/подэтапа работ) | Дата начала | Дата окончания
|  |  | События (ответственность Заказчика) |  | Окончание
| 1 |  | Монтаж ВЭУ№1 |  | 2018-08-20
| 2 |  | Монтаж ВЭУ№4 |  | 2018-08-24
| 3 |  | Монтаж ВЭУ№2 |  | 2018-08-28
| 4 |  | Монтаж ВЭУ№5 |  | 2018-09-02
| 5 |  | Монтаж ВЭУ№3 |  | 2018-09-05
| 6 |  | Монтаж ВЭУ№6 |  | 2018-09-10
| 7 |  | Монтаж ВЭУ№10 |  | 2018-09-13
| 8 |  | Монтаж ВЭУ№11 |  | 2018-09-18
| 9 |  | Монтаж ВЭУ№7 |  | 2018-09-21
| 10 |  | Монтаж ВЭУ№8 |  | 2018-09-27
| 11 |  | Монтаж ВЭУ№9 |  | 2018-10-01
| 12 |  | Монтаж ВЭУ№14 |  | 2018-10-05
| 13 |  | Монтаж ВЭУ№13 |  | 2018-10-10
| 14 |  | Монтаж ВЭУ№12 |  | 2018-10-15
| 15 |  | Передача в монтаж БМЗ АСУ в комплекте с НКУ-0,4 кВ и ШОТ |  | 2018-07-20
| 16 |  | Передача фундамента с ростверком под БМЗ АСУ |  | 2018-07-20
| 17 |  | Подача напряжение на оборудование ВЭУ1-14 | 2018-11-13 | 2018-11-20
| 18 |  | БМЗ и ячейки КРУ-35 кВ смонтированы |  | 2018-09-15
| 19 |  | Выдача уведомления о начале работ на устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС |  | 2018-05-20
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Монтаж БМЗ АСУ
| 15.16 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк | 2018-07-21 | 2018-08-04
|  |  | Монтаж кабельных конструкций | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Расстановка шкафов входящих в в комплектную поставку поставку | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межшкафных кабельных соединений | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Наладка оборудования (локальная) | 2018-09-16 | 2018-10-01
|  | 03N17D-10UHG-2009-ED | Реализация системы АИИСКУЭ
|  |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | - | 2018-07-10
|  |  | Монтаж шкафов системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 2018-09-16 | 2018-10-01
| 17 |  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ включая связь с ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-11-26
| 17 |  | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета | 2018-11-14 | 2018-11-26
|  |  | Разработать в соответствии с ГОСТ эксплуатационную документацию | 2018-11-27 | 2018-12-07
|  |  | Сдача системы АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию | 2018-11-27 | 2018-12-02
|  |  | Проведение опытной эксплуатации системы АИИСКУЭ | 2018-12-03 | 2018-12-08
|  |  | Сдача системы АИИСКУЭ в промышленную эксплуатацию | 2018-12-09 | 2018-12-13
|  |  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой АИИСКУЭ | 2018-12-14 | 2018-12-17
|  |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу N | 2018-11-27 | 2018-12-14
|  |  | Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Госреестр средств измерения (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 2018-11-27 | 2019-02-05
|  |  | Выполнить поверку АИИСКУЭ (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 2019-02-06 | 2019-02-16
|  |  | Разработать и аттестовать методику выполнения измерений и внести их в Федеральный реестр (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 2018-11-27 | 2019-01-16
|  |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу А | 2018-12-15 | 2019-04-16
|  | 03N17D-10UHG-2004-ED.2 | Реализация системы СОТИАССО
|  |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО | - | 2018-07-10
|  |  | Разработка техно-рабочего проекта системы СОТИАССО | - | 2018-06-01
|  |  | Монтаж системы СОТИАССО в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 2018-09-16 | 2018-10-01
| 17 |  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО включая связь с ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-11-26
|  |  | Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком | 2018-11-27 | 2018-12-07
|  |  | Сдача системы СОТИАССО в опытную эксплуатацию | 2018-11-27 | 2018-12-01
|  |  | Проведение опытной эксплуатации системы СОТИАССО | 2018-12-02 | 2018-12-06
|  |  | Сдача системы СОТИАССО в промышленную эксплуатацию | 2018-12-07 | 2018-12-12
|  |  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой СОТИАССО | 2018-12-13 | 2018-12-16
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Реализация системы связи
|  |  | Изготовление и поставка оборудования системы связи | - | 2018-07-10
|  |  | Монтаж оборудования системы связи в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межкафных соединений системы связи | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Пусконаладочные работы системы связи | 2018-09-16 | 2018-10-01
| 17 |  | Пусконаладочные работы системы связи включая связь с ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-11-26
|  |  | Сдача системы связи в опытную эксплуатацию | 2018-11-27 | 2018-12-01
|  |  | Проведение опытной эксплуатации системы связи | 2018-12-02 | 2018-12-06
|  |  | Сдача системы связи в промышленную эксплуатацию | 2018-12-07 | 2018-12-12
|  |  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой связи | 2018-12-13 | 2018-12-16
|  | 03N17D-10UHG-2007-ED | Реализация АСУТП
|  |  | Монтаж шкафов САУ ВЭУ (шкаф SCADA и шкаф PCC) в модуле АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж и подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам САУ ВЭУ | 2018-08-25 | 2018-10-30
| 18 |  | Монтаж и подключение кабельных цепей от шкафа PCC до БМЗ КРУ-35 кВ | 2018-09-16 | 2018-10-06
|  |  | Монтаж и подключение контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ | 2018-08-21 | 2018-09-10
|  |  | Наладка САУ ВЭУ | 2018-11-15 | 2018-11-26
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы видеонаблюдения
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы видеонаблюдения |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы видеонаблюдения на ВЭУ 1-14 | 2018-08-25 | 2018-10-20
| 17 |  | ПНР системы видеонаблюдения на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы СКУД
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы СКУД |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы СКУД в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы СКУД на ВЭУ 1-14 | 2018-08-25 | 2018-10-20
| 17 |  | ПНР системы СКУД на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы отпугивания птиц
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы отпугивания птиц |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы отпугивания птиц на ВЭУ 1-14 | 2018-08-23 | 2018-12-20
| 17 |  | ПНР системы отпугивания птиц на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ 1-14 | 2018-08-23 | 2018-12-20
| 17 |  | ПНР системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Система ОПРЧ
|  |  | Изготовление и поставка оборудования ОПРЧ | - | 2018-07-10
|  |  | Монтаж системы ОПРЧ в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж кабельных связей и Локальная ПНР системы ОПРЧ | 2018-08-21 | 2018-09-10
| 17 |  | Комплексные испытания на соотвесвие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС
Кольцо №1
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 (35 кВ) | 23 | 33
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 (ВОЛС) | 34 | 44
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 (ВОЛС) | 45 | 55
Кольцо №2
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 (35 кВ и ВОЛС) | 23 | 33
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№12 до ПС35/110 кВ (ВОЛС) | 34 | 44
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Прокладка кабеля 35 кВ
|  |  | Кольцо №1 | 2018-08-21 | 2018-09-20
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 2018-08-21 | 2018-08-27
| 2 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 2018-08-25 | 2018-08-31
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 | 2018-08-29 | 2018-09-04
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 2018-08-29 | 2018-09-04
| 5 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 | 2018-09-06 | 2018-09-12
| 6 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 2018-09-11 | 2018-09-17
| 7.18 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 2018-09-14 | 2018-09-20
|  |  | Кольцо №2 | 2018-09-19 | 2018-10-17
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 2018-09-19 | 2018-09-25
| 9 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 2018-09-22 | 2018-09-28
| 10 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 2018-09-28 | 2018-10-04
| 11 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 2018-10-02 | 2018-10-08
| 12 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 2018-10-06 | 2018-10-12
| 13 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 2018-10-11 | 2018-10-17
| 8, 18 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 2018-09-19 | 2018-09-25
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Прокладка кабелей ВОЛС и АСУТП
|  |  | Поставка кабелей ВОЛС |  | 2018-07-10
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №1 | 2018-08-21 | 2018-09-29
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 2018-08-21 | 2018-08-27
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | 2018-08-21 | 2018-08-31
| 2 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 2018-08-25 | 2018-09-05
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 2018-08-29 | 2018-09-08
| 4 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | 2018-09-03 | 2018-09-13
| 5 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№3 до ПС35/110 кВ | 2018-09-06 | 2018-09-26
| 6 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 2018-09-11 | 2018-09-16
| 7.18 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 2018-09-14 | 2018-09-29
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №2 | 2018-09-19 | 2018-10-23
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 2018-09-19 | 2018-09-24
| 9 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 2018-09-22 | 2018-09-30
| 10 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 2018-09-28 | 2018-10-04
| 11 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 2018-10-02 | 2018-10-08
| 12 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 2018-10-06 | 2018-10-13
| 13 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 2018-10-11 | 2018-10-18
| 14 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№12 до ВЭУ№11 | 2018-10-16 | 2018-10-22
| 14.18 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 2018-10-16 | 2018-10-23
|  | 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 1. Кабель АСУТП | 2018-08-21 | 2018-09-21
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№4 | 2018-08-21 | 2018-08-29
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№2 | 2018-08-26 | 2018-09-03
| 2 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№4 - ВЭУ№5 | 2018-08-31 | 2018-09-08
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№2 - ВЭУ№3 | 2018-09-05 | 2018-09-13
| 4 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№5 - ВЭУ№6 | 2018-09-08 | 2018-09-16
| 5 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№6 - ВЭУ№10 | 2018-09-13 | 2018-09-21
| 7 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№10 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 2018-09-13 | 2018-09-21
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№3 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 2018-09-13 | 2018-09-21
|  | 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 2. Кабель АСУТП | 2018-09-23 | 2018-10-25
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - ВЭУ№7 | 2018-09-23 | 2018-10-01
| 9 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№7 - ВЭУ№8 | 2018-09-28 | 2018-10-06
| 10 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№8 - ВЭУ№9 | 2018-10-03 | 2018-10-11
| 13 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - ВЭУ№13 | 2018-10-12 | 2018-10-20
| 14 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№13 - ВЭУ№14 | 2018-10-17 | 2018-10-25
| 11 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№9 - ВЭУ№14 | 2018-10-17 | 2018-10-25
| 14 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 2018-10-15 | 2018-10-25
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 2018-10-15 | 2018-10-25
Головная пусконаладка
Подготовительные работы
|  |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование эксплуатационной документации
|  |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
Проведение испытаний и наладки оборудования
|  |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 35 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 35 МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 35 МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Проведение холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. Работы выполняются в соотвествии с согласованными программами проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, проведение наладки с постановкой под напряжение ВЭУ | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
|  |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
Проведения Комплексной наладки ВЭС
|  |  | Проведение комплексной наладки (при участии Заказчика и Подрядчика), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератор и вспомогательное оборудование ВЭУ, КТП-35/0,69кВ, кабельные линии 35 и 0,69кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и АСУ ТП ЭТО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования | с даты указанной в УНР | 14 календарных дней с даты начала работ
Проверка шумовых показателей ВЭУ
Корректировка эксплуатационной документации

## График по УНР (hidden)
Приложение №__
Календарный план выполнения комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ вспомогательного оборудования ВЭС в рамках проекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 2х25 МВт в Ульяновской области»
№ этапа | Шифр ПД | Наименование работ (этапа/подэтапа работ) | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | № УНР распространяющего свое действие на выполнение работы
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Монтаж БМЗ АСУ
|  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк | 1 | 15 | УНР1
|  | Монтаж кабельных конструкций | 16 | 31 | УНР1
|  | Расстановка шкафов входящих в в комплектную поставку поставку | 16 | 31 | УНР1
|  | Монтаж межшкафных кабельных соединений | 32 | 57 | УНР1
|  | Наладка оборудования (локальная) | 58 | 73 | УНР1
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Реализация системы АИИСКУЭ
|  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | 1 | 40 | УНР2
|  | Монтаж шкафов системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР3
|  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 17 | 42 | УНР3
|  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 43 | 58 | УНР3
|  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ ВЭУ | 1 | 13 | УНР4
|  | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета | 1 | 13 | УНР4
|  | Разработать в соответствии с ГОСТ эксплуатационную документацию | 14 | 24 | УНР4
|  | Сдача системы АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию | 14 | 19 | УНР4
|  | Проведение опытной эксплуатации системы АИИСКУЭ | 20 | 25 | УНР4
|  | Сдача системы АИИСКУЭ в промышленную эксплуатацию | 26 | 30 | УНР4
|  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой АИИСКУЭ | 31 | 34 | УНР4
|  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу N | 14 | 31 | УНР4
|  | Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Госреестр средств измерения (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 14 | 84 | УНР4
|  | Выполнить поверку АИИСКУЭ (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 85 | 95 | УНР4
|  | Разработать и аттестовать методику выполнения измерений и внести их в Федеральный реестр (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 14 | 64 | УНР4
|  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу А | 32 | 154 | УНР4
| 03N17D-10UHG-2004-ED.2 | Реализация системы СОТИАССО
|  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО | 1 | 40 | УНР5
|  | Разработка техно-рабочего проекта системы СОТИАССО | 1 | 15 | УНР5
|  | Монтаж системы СОТИАССО в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР6
|  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 17 | 42 | УНР6
|  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 43 | 58 | УНР6
|  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО ВЭУ | 1 | 13 | УНР7
|  | Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком | 14 | 24 | УНР7
|  | Сдача системы СОТИАССО в опытную эксплуатацию | 14 | 18 | УНР7
|  | Проведение опытной эксплуатации системы СОТИАССО | 19 | 23 | УНР7
|  | Сдача системы СОТИАССО в промышленную эксплуатацию | 24 | 29 | УНР7
|  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой СОТИАССО | 30 | 33 | УНР7
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Реализация системы связи
|  | Изготовление и поставка оборудования системы связи | 1 | 40 | УНР8
|  | Монтаж оборудования системы связи в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР9
|  | Монтаж межкафных соединений системы связи | 17 | 42 | УНР9
|  | Пусконаладочные работы системы связи | 43 | 58 | УНР9
|  | Пусконаладочные работы системы связи ВЭУ | 1 | 13 | УНР10
|  | Сдача системы связи в опытную эксплуатацию | 14 | 18 | УНР10
|  | Проведение опытной эксплуатации системы связи | 19 | 23 | УНР10
|  | Сдача системы связи в промышленную эксплуатацию | 24 | 29 | УНР10
|  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой связи | 30 | 33 | УНР10
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Реализация АСУТП
|  | Монтаж шкафов САУ ВЭУ (шкаф SCADA и шкаф PCC) в модуле АСУ | 1 | 16 | УНР11
|  | Монтаж и подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам САУ ВЭУ | 1 | 20 | УНР12
|  | Монтаж и подключение кабельных цепей от шкафа PCC до БМЗ КРУ-35 кВ | 1 | 20 | УНР12
|  | Монтаж и подключение контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ | 1 | 20 | УНР12
|  | Наладка САУ ВЭУ | 1 | 11 | УНР13
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы видеонаблюдения
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы видеонаблюдения | 1 | 60 | УНР14
|  | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР15
|  | Монтаж системы видеонаблюдения на ВЭУ 1-14 | 1 | 60 | УНР16
|  | ПНР системы видеонаблюдения на ВЭУ | 1 | 10 | УНР17
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы СКУД
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы СКУД | 1 | 60 | УНР18
|  | Монтаж оборудования системы СКУД в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР19
|  | Монтаж системы СКУД на ВЭУ | 1 | 60 | УНР20
|  | ПНР системы СКУД на ВЭУ | 1 | 10 | УНР21
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы отпугивания птиц
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы отпугивания птиц | 1 | 60 | УНР22
|  | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР23
|  | Монтаж системы отпугивания птиц на ВЭУ | 1 | 60 | УНР24
|  | ПНР системы отпугивания птиц на ВЭУ | 1 | 10 | УНР25
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ | 1 | 60 | УНР26
|  | Монтаж оборудования системы системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР27
|  | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ | 1 | 60 | УНР28
|  | ПНР системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ | 1 | 10 | УНР29
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Система ОПРЧ
|  | Изготовление и поставка оборудования ОПРЧ | 1 | 60 | УНР30
|  | Монтаж системы ОПРЧ в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР31
|  | Монтаж кабельных связей и Локальная ПНР системы ОПРЧ | 1 | 60 | УНР32
|  | Комплексные испытания на соотвесвие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС | 1 | 10 | УНР33
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС
Кольцо №1
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 (35 кВ) | 23 | 33 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 (ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 (ВОЛС) | 45 | 55 | УНР34
Кольцо №2
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 (35 кВ и ВОЛС) | 23 | 33 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№12 до ПС35/110 кВ (ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Прокладка кабеля 35 кВ
Кольцо №1
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 1 | 6 | УНР35
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 1 | 6 | УНР36
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 | 1 | 6 | УНР37
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 1 | 6 | УНР38
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 | 1 | 6 | УНР39
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 1 | 6 | УНР40
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР41
Кольцо №2
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 1 | 6 | УНР42
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 1 | 6 | УНР43
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 1 | 6 | УНР44
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 1 | 6 | УНР45
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 1 | 6 | УНР46
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 1 | 6 | УНР47
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР48
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Прокладка кабелей ВОЛС и АСУТП
|  | Поставка кабелей ВОЛС | 1 | 40 | УНР49
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №1
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 1 | 6 | УНР50
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | 1 | 6 | УНР51
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 1 | 6 | УНР52
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 1 | 6 | УНР53
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | 1 | 6 | УНР54
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№3 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР55
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 1 | 6 | УНР56
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР57
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №2
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 1 | 6 | УНР58
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 1 | 6 | УНР59
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 1 | 6 | УНР60
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 1 | 6 | УНР61
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 1 | 6 | УНР62
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 1 | 6 | УНР63
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№12 до ВЭУ№11 | 1 | 6 | УНР64
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР65
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 1. Кабель АСУТП
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№4 | 1 | 8 | УНР66
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№2 | 1 | 8 | УНР67
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№4 - ВЭУ№5 | 1 | 8 | УНР68
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№2 - ВЭУ№3 | 1 | 8 | УНР69
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№5 - ВЭУ№6 | 1 | 8 | УНР70
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№6 - ВЭУ№10 | 1 | 8 | УНР71
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№10 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 1 | 8 | УНР72
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№3 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 1 | 8 | УНР73
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 2. Кабель АСУТП
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - ВЭУ№7 | 1 | 8 | УНР74
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№7 - ВЭУ№8 | 1 | 8 | УНР75
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№8 - ВЭУ№9 | 1 | 8 | УНР76
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - ВЭУ№13 | 1 | 8 | УНР77
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№13 - ВЭУ№14 | 1 | 8 | УНР78
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№9 - ВЭУ№14 | 1 | 8 | УНР79
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 1 | 8 | УНР80
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 1 | 8 | УНР81
Головная пусконаладка
Подготовительные работы
|  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | 1 | 30 | УНР82
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование эксплуатационной документации
|  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | 1 | 30 | УНР83
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
Проведение испытаний и наладки оборудования
|  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 35 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 35 МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 35 МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Проведение холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. Работы выполняются в соотвествии с согласованными программами проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, проведение наладки с постановкой под напряжение ВЭУ | 1 | 30 | УНР84
|  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | 1 | 30 | УНР85
Проведения Комплексной наладки ВЭС
|  | Проведение комплексной наладки (при участии Заказчика и Подрядчика), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератор и вспомогательное оборудование ВЭУ, КТП-35/0,69кВ, кабельные линии 35 и 0,69кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и АСУ ТП ЭТО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования | 1 | 14 | УНР86
Проверка шумовых показателей ВЭУ
Корректировка эксплуатационной документации

## Вариант 3 (hidden)
Приложение №__
Календарный план выполнения комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ вспомогательного оборудования ВЭС в рамках проекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 2х25 МВт в Ульяновской области»
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование работ (этапа/подэтапа работ) | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Примечание
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
1 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк | 1 | 7
1 |  | Монтаж кабельных конструкций | 8 | 15
1 |  | Расстановка шкафов входящих в в комплектную поставку поставку | 16 | 23
1 |  | Монтаж межшкафных кабельных соединений | 24 | 44
1 |  | Наладка оборудования (локальная) | 45 | 65
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Устройство системы АИИСКУЭ
2 |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | 1 | 40
3 |  | Монтаж шкафов, связей и наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, резервном щите управления | 1 | 30
4 |  | Монтаж оборудования и наладка системы АИИСКУЭ в УЩУ | 1 | 10
5 |  | Комплексная наладка системы АИИСКУЭ ВЭУ и БМЗ АСУ включая проведение испытаний, сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию, получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | 1 | 30
6 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | 1 | 110 | Выдача УНР, на этап 2.6, после получения акта о соответствии класса «N»
| 03N17D-10UHG-2004-ED.2 | Устройство системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal)
3.3 |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal) | 1 | 40
3.4 |  | Разработка техно-рабочего проекта системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal) | 1 | 20
3.5 |  | Монтаж шкафов, связей и наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal) | 1 | 30
3.6 |  | Комплексная наладка системы СОТИАССО ВЭУ и БМЗ АСУ включая проведение испытаний, сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 30
4 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы диспетерской, технологической и телефонной связи
4.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы связи | 1 | 40
4.2 |  | Монтаж шкафов, связей и наладка системы связи в БМЗ АСУ | 1 | 40
4.3 |  | Монтаж и наладка оборудования диспетерской, технологической и телефонной связи на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
4.4 |  | Монтаж и наладка оборудования диспетерской, технологической и телефонной связи в УЩУ | 1 | 10
4.5 |  | Комплексная наладка системы связи ВЭУ и БМЗ АСУ включая сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 30
5 | 03N17D-10UHG-2007-ED | Устройство системы АСУТП
5.1 |  | Монтаж шкафов SCADA и PCC, межшкафные кабельные связи в БМЗ АСУ | 1 | 16
5.2 |  | Подключение кабельных цепей АСУ ВЭУ к БМЗ АСУ | 1 | 10
5.3 |  | Монтаж и наладка оборудования АСУ ВЭУ в УЩУ | 1 | 10
5.4 |  | Комплексные испытания САУ ВЭУ и БМЗ АСУ | 1 | 10
5.5 |  | Сдача и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 20
6 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы видеонаблюдения
6.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы видеонаблюдения: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
6.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы видеонаблюдения в БМЗ АСУ: в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика | 1 | 16
6.3 |  | Монтаж и наладка оборудования системы видеонаблюдения в УЩУ | 1 | 10
6.4 |  | Монтаж и пусконаладка оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
6.5 |  | Комплексаная пусконаладка системы видеонаблюдения | 1 | 10
7 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы СКУД
7.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы СКУД: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
7.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы СКУД в БМЗ АСУ: в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика | 1 | 16
7.3 |  | Монтаж и наладка оборудования системы СКУД в УЩУ | 1 | 10
7.4 |  | Монтаж и наладка оборудования системы СКУД на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
7.5 |  | ПНР системы СКУД | 1 | 10
8 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы отпугивания птиц
8.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы Отпугивания птиц | 1 | 60
8.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы отпугивания птиц в БМЗ АСУ | 1 | 16
8.3 |  | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
8.4 |  | ПНР системы отпугивания птиц | 1 | 10
9 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы ОПС и СОУЭ
9.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПС и СОУЭ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
9.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы ОПС и СОУЭ: в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика | 1 | 16
9.3 |  | Монтаж оборудования системы ОПС и СОУЭ на ВЭУ№____ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
9.4 |  | ПНР системы ОПС и СОУЭ | 1 | 10
10 | 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Устройство системы ОПРЧ
10.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
10.2 |  | Монтаж системы ОПРЧ, кабельных связей и локальная наладка в БМЗ АСУ: : в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 20
10.3 |  | Комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требования СО ЕЭС | 1 | 10
11 | - | Устройство системы ЦСТИ
11.1 |  | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 1 | 60
11.2 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | 1 | 30
11.3 |  | Монтаж шкафов, кабельных связей и наладка системы ЦСТИ в БМЗ АСУ | 1 | 16
11.4 |  | Монтаж оборудования системы ЦСТИ на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
11.5 |  | Комплексная наладка системы ЦСТИ ВЭУ и БМЗ АСУ включая сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 30
12 | 03N17D-10UHG-2005-ED | Кабельные траншеи под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС
12.1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС | 1 | 60
13 | 03N17D-10UHG-2005-ED | Прокладка кабеля 35 кВ (ВЭУ)
13.1 |  | Прокладка кабеля 35 кВ (ВЭУ). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___ | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
14 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Прокладка кабелей ВОЛС (ВЭУ)
14.1 |  | Прокладка кабелей ВОЛС (ВЭУ). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___ | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
15 | 03N17D-10UHG-2007-ED | Прокладка кабелей АСУ (ВЭУ)
15.1 |  | Прокладка кабелей АСУ (ВЭУ). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___ | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
16 | - | Головная пусконаладка
16.1 | - | Подготовительные работы
16.1.1 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | 1 | 30
16.1.2 |  | Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
16.1.3 |  | Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
16.2 | - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
16.2.1 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | 1 | 30
16.2.2 |  | Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
16.3 | - | Проведение испытаний и наладки оборудования
16.3.1 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 35 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 35 МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 35 МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Проведение холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. Работы выполняются в соотвествии с согласованными программами проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, проведение наладки с постановкой под напряжение ВЭУ | 1 | 30
16.3.2 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | 1 | 30
16.4 | - | Проведения Комплексной наладки ВЭС
16.4.1 |  | Проведение комплексной наладки (при участии Заказчика и Подрядчика), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератор и вспомогательное оборудование ВЭУ, КТП-35/0,69кВ, кабельные линии 35 и 0,69кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и АСУ ТП ЭТО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования | 1 | 14
16.4.2 |  | Проверка шумовых показателей ВЭУ
16.4.3 |  | Корректировка эксплуатационной документации

## График (hidden)
Приложение №__
График выполнения работ
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование комплекса работ | Перечень работ входящих в комплекс работ | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Примечание
| 03N17D-10UHG-2005-ED 03N17D-10UHG-2006-CS 03N17D-10UHG-2007-ED | Кабельные трассы, линии 35кВ, ВОЛС, молниезащита и заземление ВЭУ
1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ, ВОЛС и заземление ВЭУ | Устройство кабельных трасс (земляные работы, выемка/разработка грунта, вывоз грунта, устройство песчаного основания с уплотнением, монтаж кабельных коробов, монтаж опорных конструкций, устройство кабельных трасс в помещении/здании/сооружении и т.д.); | 1 | 60
2 |  | Прокладка, подключение кабеля 35 кВ, испытания кабеля Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ КРУ 35 кВ | Прокладка силовых кабелей 35кВ Монтаж кабельной арматуры 35кВ; Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Засыпка писком; Укладка защитных и сигнальных плит. Установка опознавательных знаков (реперов); Обратная засыпка; Покрытие кабеля огнезащитным составом, заделка защитных труб огнезащитным составом; Проведение измерений и испытаний кабелей 35кВ; Подключение кабелей 35кВ к оборудованию ВЭУ, КРУ-35 ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий 35кВ, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
3 |  | Устройство заземления ВЭУ, измерение заземляющих устройств. ВЭУ№___ | Поставка материалов; Устройство наружнего контура заземления (прокладка горизонтальных элементов, забивка вертикальных элементов заземляющих устройств (ЗУ), соединение); Присоединение выпусков ЗУ из фундаментов ВЭУ к наружнему контуру заземления; Измерение ЗУ; Обратная засыпка; Подготовка и передача Заказчику паспортов заземляющих устройств. | 1 | 7 | В течение 7 (семи) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
4 |  | Прокладка, подключение и испытания кабелей ВОЛС (сети связи и АСУТП). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ АСУ | Поставка кабелей ВОЛС Прокладка защитных труб; Прокладка кабелей ВОЛС; Засыпка писком; Укладка сигнальной ленты; Обратная засыпка, Монтаж и подключение всего объема оптического кабеля по проекту, включая, но не ограничиваясь: (распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки, ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс, разделка оптического кабеля, удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля, установка, маркировка защитных трубок, сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков, тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром, намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки оптического кросса); Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Установка опознавательных знаков (реперов); Проведение измерений и испытаний кабелей ВОЛС; Подключение кабелей ВОЛС к оборудованию ВЭУ, модулю АСУ ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий ВОЛС, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
5 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк, устройство площадок и лестниц. | Монтаж модуля АСУ на ростверк; Монтаж входной площадки в модуль АСУ и лестниц; | 1 | 7
5 |  | Монтаж кабельных конструкций и заземления. | Устройство кабельных конструкций. Устройство заземления и молниезащиты модуля АСУ, проведение измерений и испытаний, оформление паспорта заземляющего устройства. | 8 | 15
5 |  | Расстановка шкафов входящих в комплектную поставку поставку БМЗ АСУ | Монтаж шкафов входящих в комплектную поставку модуля АСУ | 16 | 19
5 |  | Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений | Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20 | 30
5 |  | Наладка оборудования (локальная) и подготовка исполнительной документации (ИД). | Проверкоа, испытаниея и наладка всех систем и устройств (НКУ-0,4, ШРОТ, охранной и пожарной сигнализации, СКУД, отопления и вентиляции, сетей электроосвещения). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 31 | 51
| 203N17D-10UHG-2006-CS | Создание сетей связи
6 |  | Изготовление и поставка оборудования сетей связи | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов для сетей связи (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 60
7 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в БМЗ АСУ, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования сетей связи в модуле АСУ, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
8 |  | Монтаж и наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж шкафов, оборудования сетей связи в ВЭУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
9 |  | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести сети связи в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию, включающую в том числе: логическую схему сети, адресный план сети, карту маршрутизации, отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать сети связи в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
10 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED. | Создание системы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal")
11 |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Изготовить и выполнить поставку оборудования (в том числе ЗИП) СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 60
12 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок. Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
13 |  | Комплексные наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), включая пусконаладочные работы оборудования СОТИ АССО, поставляемого комплектно с ВЭУ Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания с участием представителей АО «СО ЕЭС» и Заказчика. Разработать Программу и методику проведения испытаний, согласовать с Системным Оператором и Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в промышленную эксплуатацию. Получить письмо от Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ о подтверждении соответствия СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ. | 1 | 30
14 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ)
15 |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | Изготовить и выполнить поставку оборудования АИИС КУЭ (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 60
16 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
17 |  | Комплексные наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
18 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «N» с получением актов о соответствии. | 1 | 30
19 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета. Разработать и согласовать с организациями, подведомственными Росстандарту, региональными центрами стандартизации и метрологии Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ. Предоставить Заказчику акты допуска прибора учета в эксплуатацию; Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Выполнить поверку АИИС КУЭ, оригинал свидетельства о поверке предоставить Заказчику. Разработать и аттестовать методику измерений и внести методику в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «А» с получением актов о соответствии. | 1 | 110
20 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Создание системы АСУТП
21 |  | Поставка оборудования АРМ АСУТП | Поставка оборудования АРМ АСУТП | 1 | 30
22 |  | Монтаж оборудования АСУТП, прокладка и подключение кабелей АСУТП в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ, КРУ 35 кВ | Выполнит монтаж и заземление шкафов АСУТП (шкаф SCADA и шкаф PPC) в модуле АСУ. Шкафы SCADA и PPC поставляет Заказчик; Выполнить подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам АСУТП; Выполнить наладку кабельных связей и произвести подачу напряжения на оборудование АСУТП, размещаемом в модуле АСУ; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации от шкафа PPC до БМЗ КРУ-35кВ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести пусконаладочные работы; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на удаленном щите управления. | 1 | 20
23 |  | Комплексная наладка системы АСУТП, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Произвести наладку и сдачу поставщику ВЭУ (компания Vestas) канала связи с сетью Internet; Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на резервном щите управления и удаленном щите управления. Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию на русском языке и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести АСУ ТП в опытную эксплуатацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и пуско-наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС
24 |  | Поставка оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
25 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД и охранного телевизионного наблюдения в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетей в модуле АСУ, на резервном щите управления и на удаленном щите управления; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
26 |  | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетейна ВЭУ; Выполнить на ВЭУ монтаж отпугивателей птиц, видеокамер, извещателей ОПС, СКУД. Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
27 |  | Комплексная наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести охранную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и телевизионное наблюдение в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать охранно-пожарную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и охранное телевизионное наблюдение в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
28 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж и пуско-наладка ОПРЧ
29 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ | Выполнить поставку Шкаф ПА ЭКРА типа ШЭЭ 224 0220 (в том числе ЗИП) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 7 к техническому заданию). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ». | 1 | 40
30 |  | Монтаж системы ОПРЧ, прокладка и подключение кабелей в БМЗ АСУ, КРУ 35 кВ | Обеспечить шеф-инженерное сопровождение от производителя шкафа ОПРЧ. Выполнить монтаж и заземление шкафа ОПРЧ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
31 |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ | Выполнить наладку оборудования ОПРЧ; Провести приемосдаточные испытания; Разработать программу, методику проведения испытаний и согласовать Заказчиком Провести комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС; Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком; | 1 | 20
32 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»
33 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | Выполнить проектирование интеграции технологических систем строящейся ВЭС 2х25 МВт с ЦСТИ ПАО "Фортум: - Разработка проекта по интеграции технологических систем ВЭС в ЦСТИ ПАО "Фортум" в соответствии Задание на проектирование (Приложение № 9 к ТЗ): I. Автоматизировать передачу данных в ЦСТИ ПАО Фортум от вновь создаваемых систем ВЭС, приведенных ниже: - АИИСКУЭ ВЭС; - СОТИАССО ВЭС; - АСУТП ВЭС (Vestas); - Система регистрации аварийных событий (РАС). II. Проект должен быть выполнен в виде дополнения к проекту «Центр сбора технологической информации ОАО «Фортум»» 49128697.20.2013-ЦСТИ (выдается по запросу), с соблюдением изложенных в проекте подходов, технических решений и требований. III. К передаче в ЦСТИ подлежат параметры, выводимые на мнемосхемы для ведения технологического процесса, расчета ТЭП, и необходимые для вычисления расчетных параметров сводных и диагностических мнемосхем ЦСТИ. IV. Объем вновь добавляемых в ЦСТИ параметров составляет не боле 10 000 шт. Перечень и количество параметров, эскизы экранных форм (мнемосхем) и отчетных форм окончательно согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования. V. Состав и содержание проектной документации отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. - Согласование и передача Заказчику проекта. | 1 | 30
34 |  | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 1 | 40
35 |  | Монтаж и наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию | Выполнить работы (с поставкой оборудования и материалов) по интеграции систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) Фортум согласно утвержденному проекту (выполняется по результатам выполнения этапа по проектированию). Выполнить пусконаладочные работы Подготовить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать систему ЦСТИ ВЭС в промышленную эксплуатацию. | 1 | 40
36 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Пусконаладочные работ
| - | Подготовительные работы
37 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | a. Рассмотрение, анализ Проектной, Рабочей документации по объекту строительства на предмет соответствия монтируемого оборудования указанной документации, документации заводов-изготовителей оборудования, выдача к ней замечаний. b. Вынесение на рассмотрение Заказчика вопросов и предложений, касающихся организации работ и оптимизации сроков выполнения Строительно-монтажных и Пусконаладочных работ. c. Подготовка и согласование с Заказчиком, перечня функциональных систем. d. Анализ, проверка, корректировка (в соответствии с требованиями НД РФ) Руководства по пуско-наладке ветряной турбины V126-3.6МВТ. Приведение данного руководства в соответствие с действующими НД на территории РФ, при необходимости корректировка и согласование с VESTAS. e. Разработка и согласование технических решений, в том числе временных схем для проведения индивидуальных, функциональных испытаний оборудования. f. Разработка и согласование с Заказчиком перечня документации, программ (локальных, индивидуальных, функциональных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию. g. Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование с Заказчиком плана (проекта) проведения ПНР, программ и методик проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 МВТ, разработанных согласно требований РД 34.20.301 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях, и иной требуемой документации для реализации поручаемого Проекта. Программы испытаний, разработанные Подрядчиком должны соответствовать действующим НД (Приложение № 4 к ТЗ) и руководствам по монтажу, наладке и испытаниям завода изготовителя Программы, постановки под напряжение оборудования (для объектов диспетчеризации или участвующих в переключениях), пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 должны, быть согласованы и с Системным оператором, смежными субъектами электроэнергетики (при необходимости). h. Разработка и утверждение у Заказчика Координационного плана производства ПНР. Поддержание его в актуальном состоянии с целью оптимизации комплекса работ и их совмещения, в целях соблюдения условий безопасности для людей и оборудования. | 1 | 30
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
| - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
38 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации, а также разработка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем. Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с действующим НД РФ (Приложение № 4 к ТЗ), инструкциями завода изготовителя. | 1 | 30
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| - | Проведение испытаний и наладки оборудования
39 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 2х25 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 2х25МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 2х25МВт МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | a. Участие в поузловой приемке оборудования ВЭУ, оборудования смонтированного на ПС 110/35 кВ субподрядными организациями и Подрядчиками по смежным договорам (далее - ПСД). b. Участие в приемке оборудования ВЭУ из монтажа, (смонтированного Поставщиком ВЭУ и субподрядными организациями) совместно с Заказчиком. c. Проведение испытаний измерении, постановки под напряжение (локальных, индивидуальных и функциональных испытании) смонтированного оборудования (входящего в зону ответственности Подрядчика по данному ТЗ) с оформлением отчетов ПНР. d. Координация взаимодействия субподрядчиков, ПСД (выполняющих локальные, индивидуальные, функциональные испытания, измерения, постановку под напряжение оборудования) и шеф-инженеров поставщиков оборудования. e. Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ субподрядчиками и ПСД, участие в работе приемочных и рабочих комиссиях, а также подкомиссиях. f. Участие в приемке оборудования ВЭС 2х25 МВт из индивидуальных и функциональных испытаний с оформлением акта рабочей комиссии о приемке оборудования после соответствующих испытаний с участием представителя Заказчика и субподрядчиков. g. Контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых субподрядчиками, специалистами Поставщика ВЭУ и ПСД. h. Участие в проведении холостой прокрутки ВЭУ. i. Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний с постановкой под напряжение основного и вспомогательного оборудования ВЭС 2х25 МВт. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителем. k. Оформление отчета по наладке и испытаниям ВЭУ в соответствии с НД РФ. l. Проверка полноты и комплектности исполнительной документации, отчетов по наладке, подготовленных субподрядными организациями, поставщиками ВЭУ и ПСД. m. Комплектация и передача Заказчику исполнительной документации, и отчетов по ПНР необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 | 30
40 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | j. Опробование с синхронизацией и набором нагрузки для проверки строительно-монтажной готовности (Динамические испытания ВЭУ). | 1 | 30
| - | Проведения Комплексной наладки ВЭС
41 |  | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | a. Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителями оборудования. b. Круглосуточное дежурство специалистов наладочной организации в период пусковых операций на оборудовании ВЭС 2х25 МВт для оказания оперативной технической помощи персоналу Заказчика. c. Корректировка эксплуатационной документации при необходимости. d. Сбор технической документации/исполнительной документации от всех субподрядчиков и передача их Заказчику, включая формирования пакета документов необходимого для включения в реестр участников оптового рынка. e. Приведение исполнительной документации Поставщика ВЭУ в соответствии с действующими НД РФ при необходимости. Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ. | 1 | 14
Корректировка эксплуатационной документации
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.

## ВОР (hidden)
Приложение №__
Перечень работ
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование комплекса работ | Перечень работ входящих в комплекс работ | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Примечание
| 03N17D-10UHG-2005-ED 03N17D-10UHG-2006-CS 03N17D-10UHG-2007-ED | Кабельные трассы, линии 35кВ, ВОЛС, молниезащита и заземление ВЭУ
1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ, ВОЛС и заземление ВЭУ | Устройство кабельных трасс (земляные работы, выемка/разработка грунта, вывоз грунта, устройство песчаного основания с уплотнением, монтаж кабельных коробов, монтаж опорных конструкций, устройство кабельных трасс в помещении/здании/сооружении и т.д.); | 1 | 60
2 |  | Прокладка, подключение кабеля 35 кВ, испытания кабеля Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ КРУ 35 кВ | Прокладка силовых кабелей 35кВ Монтаж кабельной арматуры 35кВ; Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Засыпка писком; Укладка защитных и сигнальных плит. Установка опознавательных знаков (реперов); Обратная засыпка; Покрытие кабеля огнезащитным составом, заделка защитных труб огнезащитным составом; Проведение измерений и испытаний кабелей 35кВ; Подключение кабелей 35кВ к оборудованию ВЭУ, КРУ-35 ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий 35кВ, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
3 |  | Устройство заземления ВЭУ, измерение заземляющих устройств. ВЭУ№___ | Поставка материалов; Устройство наружнего контура заземления (прокладка горизонтальных элементов, забивка вертикальных элементов заземляющих устройств (ЗУ), соединение); Присоединение выпусков ЗУ из фундаментов ВЭУ к наружнему контуру заземления; Измерение ЗУ; Обратная засыпка; Подготовка и передача Заказчику паспортов заземляющих устройств.
4 |  | Прокладка, подключение и испытания кабелей ВОЛС (сети связи и АСУТП). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ АСУ | Поставка кабелей ВОЛС Прокладка защитных труб; Прокладка кабелей ВОЛС; Засыпка писком; Укладка сигнальной ленты; Обратная засыпка, Монтаж и подключение всего объема оптического кабеля по проекту, включая, но не ограничиваясь: (распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки, ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс, разделка оптического кабеля, удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля, установка, маркировка защитных трубок, сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков, тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром, намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки оптического кросса); Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Установка опознавательных знаков (реперов); Проведение измерений и испытаний кабелей ВОЛС; Подключение кабелей ВОЛС к оборудованию ВЭУ, модулю АСУ ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий ВОЛС, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
5 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк, устройство площадок и лестниц. | Монтаж модуля АСУ на ростверк; Монтаж входной площадки в модуль АСУ и лестниц; | 1 | 7
5 |  | Монтаж кабельных конструкций и заземления. | Устройство кабельных конструкций. Устройство заземления и молниезащиты модуля АСУ, проведение измерений и испытаний, оформление паспорта заземляющего устройства. | 8 | 15
5 |  | Расстановка шкафов входящих в комплектную поставку поставку БМЗ АСУ | Монтаж шкафов входящих в комплектную поставку модуля АСУ | 16 | 19
5 |  | Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений | Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20 | 30
5 |  | Наладка оборудования (локальная) и подготовка исполнительной документации (ИД). | Проверкоа, испытаниея и наладка всех систем и устройств (НКУ-0,4, ШРОТ, охранной и пожарной сигнализации, СКУД, отопления и вентиляции, сетей электроосвещения). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 31 | 51
| 203N17D-10UHG-2006-CS | Создание сетей связи
6 |  | Изготовление и поставка оборудования сетей связи | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов для сетей связи (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
7 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в БМЗ АСУ, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования сетей связи в модуле АСУ, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
8 |  | Монтаж и наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж шкафов, оборудования сетей связи в ВЭУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
9 |  | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести сети связи в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию, включающую в том числе: логическую схему сети, адресный план сети, карту маршрутизации, отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать сети связи в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
10 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED. | Создание системы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal")
11 |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Изготовить и выполнить поставку оборудования (в том числе ЗИП) СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
12 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Монтаж оборудования СОТИ АССО и заземление (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок. Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
13 |  | Комплексные наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), включая пусконаладочные работы оборудования СОТИ АССО, поставляемого комплектно с ВЭУ Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания с участием представителей АО «СО ЕЭС» и Заказчика. Разработать Программу и методику проведения испытаний, согласовать с Системным Оператором и Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в промышленную эксплуатацию. Получить письмо от Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ о подтверждении соответствия СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ. | 1 | 30
14 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ)
15 |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | Изготовить и выполнить поставку оборудования АИИС КУЭ (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
16 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
17 |  | Комплексные наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
18 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «N» с получением актов о соответствии. | 1 | 30
19 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета. Разработать и согласовать с организациями, подведомственными Росстандарту, региональными центрами стандартизации и метрологии Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ. Предоставить Заказчику акты допуска прибора учета в эксплуатацию; Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Выполнить поверку АИИС КУЭ, оригинал свидетельства о поверке предоставить Заказчику. Разработать и аттестовать методику измерений и внести методику в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «А» с получением актов о соответствии. | 1 | 110
20 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Создание системы АСУТП
21 |  | Поставка оборудования АРМ АСУТП | Поставка оборудования АРМ АСУТП | 1 | 30
22 |  | Монтаж оборудования АСУТП, прокладка и подключение кабелей АСУТП в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ, КРУ 35 кВ | Выполнит монтаж и заземление шкафов АСУТП (шкаф SCADA и шкаф PPC) в модуле АСУ. Шкафы SCADA и PPC поставляет Заказчик; Выполнить подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам АСУТП; Выполнить наладку кабельных связей и произвести подачу напряжения на оборудование АСУТП, размещаемом в модуле АСУ; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации от шкафа PPC до БМЗ КРУ-35кВ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести пусконаладочные работы; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на удаленном щите управления. | 1 | 20
23 |  | Комплексная наладка системы АСУТП, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Произвести наладку и сдачу поставщику ВЭУ (компания Vestas) канала связи с сетью Internet; Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на резервном щите управления и удаленном щите управления. Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию на русском языке и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести АСУ ТП в опытную эксплуатацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и пуско-наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС
24 |  | Поставка оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
25 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД и охранного телевизионного наблюдения в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетей в модуле АСУ, на резервном щите управления и на удаленном щите управления; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
26 |  | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетейна ВЭУ; Выполнить на ВЭУ монтаж отпугивателей птиц, видеокамер, извещателей ОПС, СКУД. Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
27 |  | Комплексная наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести охранную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и телевизионное наблюдение в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать охранно-пожарную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и охранное телевизионное наблюдение в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
28 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж и пуско-наладка ОПРЧ
29 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ | Выполнить поставку Шкаф ПА ЭКРА типа ШЭЭ 224 0220 (в том числе ЗИП) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 7 к техническому заданию). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ». | 1 | 40
30 |  | Монтаж системы ОПРЧ, прокладка и подключение кабелей в БМЗ АСУ, КРУ 35 кВ | Обеспечить шеф-инженерное сопровождение от производителя шкафа ОПРЧ. Выполнить монтаж и заземление шкафа ОПРЧ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
31 |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ | Выполнить наладку оборудования ОПРЧ; Провести приемосдаточные испытания; Разработать программу, методику проведения испытаний и согласовать Заказчиком Провести комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС; Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком; | 1 | 20
32 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»
33 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | Выполнить проектирование интеграции технологических систем строящейся ВЭС 2х25 МВт с ЦСТИ ПАО "Фортум: - Разработка проекта по интеграции технологических систем ВЭС в ЦСТИ ПАО "Фортум" в соответствии Задание на проектирование (Приложение № 9 к ТЗ): I. Автоматизировать передачу данных в ЦСТИ ПАО Фортум от вновь создаваемых систем ВЭС, приведенных ниже: - АИИСКУЭ ВЭС; - СОТИАССО ВЭС; - АСУТП ВЭС (Vestas); - Система регистрации аварийных событий (РАС). II. Проект должен быть выполнен в виде дополнения к проекту «Центр сбора технологической информации ОАО «Фортум»» 49128697.20.2013-ЦСТИ (выдается по запросу), с соблюдением изложенных в проекте подходов, технических решений и требований. III. К передаче в ЦСТИ подлежат параметры, выводимые на мнемосхемы для ведения технологического процесса, расчета ТЭП, и необходимые для вычисления расчетных параметров сводных и диагностических мнемосхем ЦСТИ. IV. Объем вновь добавляемых в ЦСТИ параметров составляет не боле 10 000 шт. Перечень и количество параметров, эскизы экранных форм (мнемосхем) и отчетных форм окончательно согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования. V. Состав и содержание проектной документации отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. - Согласование и передача Заказчику проекта. | 1 | 30
34 |  | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 1 | 40
35 |  | Монтаж и наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию | Выполнить работы (с поставкой оборудования и материалов) по интеграции систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) Фортум согласно утвержденному проекту (выполняется по результатам выполнения этапа по проектированию). Выполнить пусконаладочные работы Подготовить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать систему ЦСТИ ВЭС в промышленную эксплуатацию. | 1 | 40
36 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Пусконаладочные работ
| - | Подготовительные работы
37 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | a. Рассмотрение, анализ Проектной, Рабочей документации по объекту строительства на предмет соответствия монтируемого оборудования указанной документации, документации заводов-изготовителей оборудования, выдача к ней замечаний. b. Вынесение на рассмотрение Заказчика вопросов и предложений, касающихся организации работ и оптимизации сроков выполнения Строительно-монтажных и Пусконаладочных работ. c. Подготовка и согласование с Заказчиком, перечня функциональных систем. d. Анализ, проверка, корректировка (в соответствии с требованиями НД РФ) Руководства по пуско-наладке ветряной турбины V126-3.6МВТ. Приведение данного руководства в соответствие с действующими НД на территории РФ, при необходимости корректировка и согласование с VESTAS. e. Разработка и согласование технических решений, в том числе временных схем для проведения индивидуальных, функциональных испытаний оборудования. f. Разработка и согласование с Заказчиком перечня документации, программ (локальных, индивидуальных, функциональных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию. g. Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование с Заказчиком плана (проекта) проведения ПНР, программ и методик проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 МВТ, разработанных согласно требований РД 34.20.301 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях, и иной требуемой документации для реализации поручаемого Проекта. Программы испытаний, разработанные Подрядчиком должны соответствовать действующим НД (Приложение № 4 к ТЗ) и руководствам по монтажу, наладке и испытаниям завода изготовителя Программы, постановки под напряжение оборудования (для объектов диспетчеризации или участвующих в переключениях), пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 должны, быть согласованы и с Системным оператором, смежными субъектами электроэнергетики (при необходимости). h. Разработка и утверждение у Заказчика Координационного плана производства ПНР. Поддержание его в актуальном состоянии с целью оптимизации комплекса работ и их совмещения, в целях соблюдения условий безопасности для людей и оборудования. | 1 | 30
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
| - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
38 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | a. Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации, а также разработка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем. Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с действующим НД РФ (Приложение № 4 к ТЗ), инструкциями завода изготовителя. | 1 | 30
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| - | Проведение испытаний и наладки оборудования
39 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 2х25 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 2х25МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 2х25МВт МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | a. Участие в поузловой приемке оборудования ВЭУ, оборудования смонтированного на ПС 110/35 кВ субподрядными организациями и Подрядчиками по смежным договорам (далее - ПСД). b. Участие в приемке оборудования ВЭУ из монтажа, (смонтированного Поставщиком ВЭУ и субподрядными организациями) совместно с Заказчиком. c. Проведение испытаний измерении, постановки под напряжение (локальных, индивидуальных и функциональных испытании) смонтированного оборудования (входящего в зону ответственности Подрядчика по данному ТЗ) с оформлением отчетов ПНР. d. Координация взаимодействия субподрядчиков, ПСД (выполняющих локальные, индивидуальные, функциональные испытания, измерения, постановку под напряжение оборудования) и шеф-инженеров поставщиков оборудования. e. Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ субподрядчиками и ПСД, участие в работе приемочных и рабочих комиссиях, а также подкомиссиях. f. Участие в приемке оборудования ВЭС 2х25 МВт из индивидуальных и функциональных испытаний с оформлением акта рабочей комиссии о приемке оборудования после соответствующих испытаний с участием представителя Заказчика и субподрядчиков. g. Контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых субподрядчиками, специалистами Поставщика ВЭУ и ПСД. h. Участие в проведении холостой прокрутки ВЭУ. i. Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний с постановкой под напряжение основного и вспомогательного оборудования ВЭС 2х25 МВт. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителем. k. Оформление отчета по наладке и испытаниям ВЭУ в соответствии с НД РФ. l. Проверка полноты и комплектности исполнительной документации, отчетов по наладке, подготовленных субподрядными организациями, поставщиками ВЭУ и ПСД. m. Комплектация и передача Заказчику исполнительной документации, и отчетов по ПНР необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 | 30
40 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | j. Опробование с синхронизацией и набором нагрузки для проверки строительно-монтажной готовности (Динамические испытания ВЭУ). | 1 | 30
| - | Проведения Комплексной наладки ВЭС
41 |  | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | a. Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителями оборудования. b. Круглосуточное дежурство специалистов наладочной организации в период пусковых операций на оборудовании ВЭС 2х25 МВт для оказания оперативной технической помощи персоналу Заказчика. c. Корректировка эксплуатационной документации при необходимости. d. Сбор технической документации/исполнительной документации от всех субподрядчиков и передача их Заказчику, включая формирования пакета документов необходимого для включения в реестр участников оптового рынка. e. Приведение исполнительной документации Поставщика ВЭУ в соответствии с действующими НД РФ при необходимости. Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ. | 1 | 14
Корректировка эксплуатационной документации
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.

## Стоимость (hidden)
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование комплекса работ | Перечень работ входящих в комплекс работ | Стоимость работ, без НДС
| 03N17D-10UHG-2005-ED 03N17D-10UHG-2006-CS 03N17D-10UHG-2007-ED | Кабельные трассы, линии 35кВ, ВОЛС
1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС | Устройство кабельных трасс (земляные работы, выемка/разработка грунта, вывоз грунта, устройство песчаного основания с уплотнением, монтаж кабельных коробов, монтаж опорных конструкций, устройство кабельных трасс в помещении/здании/сооружении и т.д.);
1.1 |  | участок 1 |  | 100
1.2 |  | участок 2 |  | 100
1.3 |  | ….. |  | 100
2 |  | Прокладка, подключение и испытания кабеля 35 кВ. Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ КРУ 35 кВ | Прокладка силовых кабелей 35кВ Монтаж кабельной арматуры 35кВ; Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Засыпка писком; Укладка защитных и сигнальных плит. Установка опознавательных знаков (реперов); Обратная засыпка; Покрытие кабеля огнезащитным составом, заделка защитных труб огнезащитным составом; Проведение измерений и испытаний кабелей 35кВ; Подключение кабелей 35кВ к оборудованию ВЭУ, КРУ-35 ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий 35кВ, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком;
2.1 |  | участок 1 |  | 200
2.2 |  | участок 2 |  | 200
2.3 |  | ….. |  | 200
3 |  | Устройство заземления ВЭУ, измерение заземляющих устройств. ВЭУ№___ | Поставка материалов; Устройство наружнего контура заземления (прокладка горизонтальных элементов, забивка вертикальных элементов заземляющих устройств (ЗУ), соединение); Присоединение выпусков ЗУ из фундаментов ВЭУ к наружнему контуру заземления; Измерение ЗУ; Обратная засыпка; Подготовка и передача Заказчику паспортов заземляющих устройств.
3.1 |  | участок 1 |  | 200
3.2 |  | участок 2 |  | 200
3.3 |  | ….. |  | 200
4 |  | Прокладка, подключение и испытания кабелей ВОЛС (сети связи и АСУТП). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ АСУ | Поставка кабелей ВОЛС Прокладка защитных труб; Прокладка кабелей ВОЛС; Засыпка писком; Укладка сигнальной ленты; Обратная засыпка, Монтаж и подключение всего объема оптического кабеля по проекту, включая, но не ограничиваясь: (распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки, ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс, разделка оптического кабеля, удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля, установка, маркировка защитных трубок, сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков, тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром, намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки оптического кросса); Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Установка опознавательных знаков (реперов); Проведение измерений и испытаний кабелей ВОЛС; Подключение кабелей ВОЛС к оборудованию ВЭУ, модулю АСУ ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий ВОЛС, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком;
4.1 |  | участок 1 |  | 300
4.2 |  | участок 2 |  | 300
4.3 |  | ….. |  | 300
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
5 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк, устройство площадок и лестниц. | Монтаж модуля АСУ на ростверк; Монтаж входной площадки в модуль АСУ и лестниц; | 50
5 |  | Монтаж кабельных конструкций и заземления. | Устройство кабельных конструкций. Устройство заземления и молниезащиты модуля АСУ, проведение измерений и испытаний, оформление паспорта заземляющего устройства. | 250
5 |  | Расстановка шкафов входящих в комплектную поставку поставку БМЗ АСУ | Монтаж шкафов входящих в комплектную поставку модуля АСУ | 220
5 |  | Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений | Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 15
5 |  | Наладка оборудования (локальная) и подготовка исполнительной документации (ИД). | Проверкоа, испытаниея и наладка всех систем и устройств (НКУ-0,4, ШРОТ, охранной и пожарной сигнализации, СКУД, отопления и вентиляции, сетей электроосвещения). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 30
| 203N17D-10UHG-2006-CS | Создание сетей связи
6 | Cпецификация?? | Изготовление и поставка оборудования сетей связи | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов для сетей связи (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 800
7 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в БМЗ АСУ, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования сетей связи в модуле АСУ, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов
8 |  | Монтаж и наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж шкафов, оборудования сетей связи в ВЭУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов
8.1 |  | ВЭУ 1 |  | 500
8.2 |  | ВЭУ 2 |  | 500
8.3 |  | ВЭУ 3 |  | 500
9 |  | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести сети связи в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию, включающую в том числе: логическую схему сети, адресный план сети, карту маршрутизации, отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать сети связи в промышленную эксплуатацию. | 50
10 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 10
| 03N17D-10UHG-2004-ED. | Создание системы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal")
11 | Спецификация?? | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Изготовить и выполнить поставку оборудования (в том числе ЗИП) СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 100
12 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок. Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 100
13 |  | Комплексные наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), включая пусконаладочные работы оборудования СОТИ АССО, поставляемого комплектно с ВЭУ Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания с участием представителей АО «СО ЕЭС» и Заказчика. Разработать Программу и методику проведения испытаний, согласовать с Системным Оператором и Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в промышленную эксплуатацию. Получить письмо от Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ о подтверждении соответствия СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ. | 100
14 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 10
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ)
15 | Спецификация?? | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | Изготовить и выполнить поставку оборудования АИИС КУЭ (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 50
16 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 30
17 |  | Комплексные наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию. | 20
18 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «N» с получением актов о соответствии. | 20
19 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета. Разработать и согласовать с организациями, подведомственными Росстандарту, региональными центрами стандартизации и метрологии Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ. Предоставить Заказчику акты допуска прибора учета в эксплуатацию; Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Выполнить поверку АИИС КУЭ, оригинал свидетельства о поверке предоставить Заказчику. Разработать и аттестовать методику измерений и внести методику в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «А» с получением актов о соответствии. | 20
20 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 10
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Создание системы АСУТП
21 | Спецификация?? | Поставка оборудования АРМ АСУТП | Поставка оборудования АРМ АСУТП | 50
22 |  | Монтаж оборудования АСУТП, прокладка и подключение кабелей АСУТП в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ, КРУ 35 кВ | Выполнит монтаж и заземление шкафов АСУТП (шкаф SCADA и шкаф PPC) в модуле АСУ. Шкафы SCADA и PPC поставляет Заказчик; Выполнить подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам АСУТП; Выполнить наладку кабельных связей и произвести подачу напряжения на оборудование АСУТП, размещаемом в модуле АСУ; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации от шкафа PPC до БМЗ КРУ-35кВ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести пусконаладочные работы; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на удаленном щите управления. | 20
23 |  | Комплексная наладка системы АСУТП, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Произвести наладку и сдачу поставщику ВЭУ (компания Vestas) канала связи с сетью Internet; Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на резервном щите управления и удаленном щите управления. Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию на русском языке и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести АСУ ТП в опытную эксплуатацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. | 20
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и пуско-наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС
24 | Спецификация?? | Поставка оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 20
25 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетей в модуле АСУ, на резервном щите управления и на удаленном щите управления; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20
26 |  | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетейна ВЭУ; Выполнить на ВЭУ монтаж отпугивателей птиц, видеокамер, извещателей ОПС, СКУД. Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов
26.1 |  | ВЭУ 1 |  | 5
26.2 |  | ВЭУ 2 |  | 5
26.3 |  | ВЭУ 3 |  | 5
27 |  | Комплексная наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести охранную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и телевизионное наблюдение в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать охранно-пожарную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и охранное телевизионное наблюдение в промышленную эксплуатацию. | 20
28 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж и пуско-наладка ОПРЧ
29 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ | Выполнить поставку Шкаф ПА ЭКРА типа ШЭЭ 224 0220 (в том числе ЗИП) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 7 к техническому заданию). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ». | 20
30 |  | Монтаж системы ОПРЧ, прокладка и подключение кабелей в БМЗ АСУ, КРУ 35 кВ | Обеспечить шеф-инженерное сопровождение от производителя шкафа ОПРЧ. Выполнить монтаж и заземление шкафа ОПРЧ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20
31 |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ | Выполнить наладку оборудования ОПРЧ; Провести приемосдаточные испытания; Разработать программу, методику проведения испытаний и согласовать Заказчиком Провести комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС; Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком; | 20
32 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 5
| - | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»
33 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | Выполнить проектирование интеграции технологических систем строящейся ВЭС 2х25 МВт с ЦСТИ ПАО "Фортум: - Разработка проекта по интеграции технологических систем ВЭС в ЦСТИ ПАО "Фортум" в соответствии Задание на проектирование (Приложение № 9 к ТЗ): I. Автоматизировать передачу данных в ЦСТИ ПАО Фортум от вновь создаваемых систем ВЭС, приведенных ниже: - АИИСКУЭ ВЭС; - СОТИАССО ВЭС; - АСУТП ВЭС (Vestas); - Система регистрации аварийных событий (РАС). II. Проект должен быть выполнен в виде дополнения к проекту «Центр сбора технологической информации ОАО «Фортум»» 49128697.20.2013-ЦСТИ (выдается по запросу), с соблюдением изложенных в проекте подходов, технических решений и требований. III. К передаче в ЦСТИ подлежат параметры, выводимые на мнемосхемы для ведения технологического процесса, расчета ТЭП, и необходимые для вычисления расчетных параметров сводных и диагностических мнемосхем ЦСТИ. IV. Объем вновь добавляемых в ЦСТИ параметров составляет не боле 10 000 шт. Перечень и количество параметров, эскизы экранных форм (мнемосхем) и отчетных форм окончательно согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования. V. Состав и содержание проектной документации отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. - Согласование и передача Заказчику проекта. | 10
34 | Спецификация?? | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 10
35 |  | Монтаж и наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию | Выполнить работы (с поставкой оборудования и материалов) по интеграции систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) Фортум согласно утвержденному проекту (выполняется по результатам выполнения этапа по проектированию). Выполнить пусконаладочные работы Подготовить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать систему ЦСТИ ВЭС в промышленную эксплуатацию. | 10
36 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 5
| - | Пусконаладочные работ
| - | Подготовительные работы
37 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | a. Рассмотрение, анализ Проектной, Рабочей документации по объекту строительства на предмет соответствия монтируемого оборудования указанной документации, документации заводов-изготовителей оборудования, выдача к ней замечаний. b. Вынесение на рассмотрение Заказчика вопросов и предложений, касающихся организации работ и оптимизации сроков выполнения Строительно-монтажных и Пусконаладочных работ. c. Подготовка и согласование с Заказчиком, перечня функциональных систем. d. Анализ, проверка, корректировка (в соответствии с требованиями НД РФ) Руководства по пуско-наладке ветряной турбины V126-3.6МВТ. Приведение данного руководства в соответствие с действующими НД на территории РФ, при необходимости корректировка и согласование с VESTAS. e. Разработка и согласование технических решений, в том числе временных схем для проведения индивидуальных, функциональных испытаний оборудования. f. Разработка и согласование с Заказчиком перечня документации, программ (локальных, индивидуальных, функциональных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию. g. Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование с Заказчиком плана (проекта) проведения ПНР, программ и методик проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 МВТ, разработанных согласно требований И 7.5.1–049–2016 «Разработка, согласование и утверждение программ испытаний, пусков, остановов, ввода в работу, вывода из работы, наладки и изменения режимов работы энергооборудования электростанций, котельных и тепловых сетей», и иной требуемой документации для реализации поручаемого Проекта. Программы испытаний, разработанные Подрядчиком должны соответствовать действующим НД (Приложение № 4 к ТЗ) и руководствам по монтажу, наладке и испытаниям завода изготовителя Программы, постановки под напряжение оборудования (для объектов диспетчеризации или участвующих в переключениях), пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 должны, быть согласованы и с Системным оператором, смежными субъектами электроэнергетики (при необходимости). h. Разработка и утверждение у Заказчика Координационного плана производства ПНР. Поддержание его в актуальном состоянии с целью оптимизации комплекса работ и их совмещения, в целях соблюдения условий безопасности для людей и оборудования. | 20
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
| - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
38 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | a. Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации, а также разработка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем. Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с действующим НД РФ (Приложение № 4 к ТЗ), инструкциями завода изготовителя. | 30
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| - | Проведение испытаний и наладки оборудования
39 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 2х25 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 2х25МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 2х25МВт МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | a. Участие в поузловой приемке оборудования ВЭУ, оборудования смонтированного на ПС 110/35 кВ субподрядными организациями и Подрядчиками по смежным договорам (далее - ПСД). b. Участие в приемке оборудования ВЭУ из монтажа, (смонтированного Поставщиком ВЭУ и субподрядными организациями) совместно с Заказчиком. c. Проведение испытаний измерении, постановки под напряжение (локальных, индивидуальных и функциональных испытании) смонтированного оборудования (входящего в зону ответственности Подрядчика по данному ТЗ) с оформлением отчетов ПНР. d. Координация взаимодействия субподрядчиков, ПСД (выполняющих локальные, индивидуальные, функциональные испытания, измерения, постановку под напряжение оборудования) и шеф-инженеров поставщиков оборудования. e. Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ субподрядчиками и ПСД, участие в работе приемочных и рабочих комиссиях, а также подкомиссиях. f. Участие в приемке оборудования ВЭС 2х25 МВт из индивидуальных и функциональных испытаний с оформлением акта рабочей комиссии о приемке оборудования после соответствующих испытаний с участием представителя Заказчика и субподрядчиков. g. Контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых субподрядчиками, специалистами Поставщика ВЭУ и ПСД. h. Участие в проведении холостой прокрутки ВЭУ. i. Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний с постановкой под напряжение основного и вспомогательного оборудования ВЭС 2х25 МВт. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителем. k. Оформление отчета по наладке и испытаниям ВЭУ в соответствии с НД РФ. l. Проверка полноты и комплектности исполнительной документации, отчетов по наладке, подготовленных субподрядными организациями, поставщиками ВЭУ и ПСД. m. Комплектация и передача Заказчику исполнительной документации, и отчетов по ПНР необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 20
40 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | j. Опробование с синхронизацией и набором нагрузки для проверки строительно-монтажной готовности (Динамические испытания ВЭУ). | 5
| - | Проведение Комплексной наладки ВЭС
41 |  | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | a. Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителями оборудования. b. Круглосуточное дежурство специалистов наладочной организации в период пусковых операций на оборудовании ВЭС 2х25 МВт для оказания оперативной технической помощи персоналу Заказчика. c. Корректировка эксплуатационной документации при необходимости. d. Сбор технической документации/исполнительной документации от всех субподрядчиков и передача их Заказчику, включая формирования пакета документов необходимого для включения в реестр участников оптового рынка. e. Приведение исполнительной документации Поставщика ВЭУ в соответствии с действующими НД РФ при необходимости. Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ. | 30
Корректировка эксплуатационной документации
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.

## График (4) скр
Наименование и ИНН Участника Закупки:
Таблица-11.1. Расчет итоговой стоимости на выполнение работ по Объекту "Холмская ВЭС"
№ Этапа | № Подэтап Х.Х.Х/Х.Х.Х.Х/ Х.Х.Х.Х.Х | Наименование работ | Объем |  | Стоимость, руб. кроме того, НДС (НДС начисляется сверх стоимости по ставке, предусмотренной дей-ствующим законодательством РФ на момент сдачи-приемки работ) или НДС не предусмотрен
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | За единицу* (* стоимость за единицу прописывается с округлением до 2-х знаков после запятой) | Общая
1.1 | Выполнение комплекса работ по устройству буронабивных свай и контрольному статическому испытанию свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками). Для ветровых электрических установок (далее – ВЭУ) №№ 1-21, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.1.1* | • разработка и согласование с Заказчиком программы испытаний свай; • геодезические работы, геодезическая разбивка свайного поля; • снятие плодородного грунта, складирование плодородного грунта. Место складирования плодородного грунта Подрядчик должен согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ. • Устройство буронабивных свай, в т.ч.: бурение скважин, установка обсадных труб, изготовление и установка армокаркасов, бетонирование; • Определение сплошности (однородности) бетона (монолитных железобетонных конструкции) буронабивных свай неразрушающим методом контроля, включая предоставление Заказчику методики контроля; • испытания статической (вдавливающей и выдергивающей) нагрузкой согласно программе испытаний, разработанной Подрядчиком с соблюдением СП48.13330.2011 и ГОСТ 5686-2012; • ведение журнала в процессе испытания свай, в соответствии с ГОСТ 5686-2012; • оформление результатов испытаний в виде графиков зависимости осадки сваи от нагрузки и измерения деформации во времени по ступеням нагружения (ГОСТ 5686-2012 Приложение К) и передача Заказчику; • оформление технического отчета; | Подэтап | 1 | 0 | 0
1.2 | Устройство фундаментов, монтажных площадок и площадок складирования, ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1-21, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.2.1 | Устройство фундаментов ВЭУ №№ 1-21, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.2.1.1 | ГТП1 | Подэтап | 4 | 0
| 1.2.1.1.1* | Устройство фундамента ВЭУ№1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1.2* | Устройство фундамента ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1.3* | Устройство фундамента ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1.4* | Устройство фундамента ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.2.1.2.1* | Устройство фундамента ВЭУ№13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.2* | Устройство фундамента ВЭУ№12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.3* | Устройство фундамента ВЭУ№17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.4* | Устройство фундамента ВЭУ№11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.5* | Устройство фундамента ВЭУ№21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.6* | Устройство фундамента ВЭУ№15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.7* | Устройство фундамента ВЭУ№14 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.2.8* | Устройство фундамента ВЭУ№16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.2.1.3.1* | Устройство фундамента ВЭУ№20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.2* | Устройство фундамента ВЭУ№19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.3* | Устройство фундамента ВЭУ№18 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.4* | Устройство фундамента ВЭУ№10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.5* | Устройство фундамента ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.6* | Устройство фундамента ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.7* | Устройство фундамента ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.8* | Устройство фундамента ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.3.9* | Устройство фундамента ВЭУ№5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.2 | Устройство монтажных площадок, площадок складирования ветровых электрических установок и ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1-21, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.2.2.1 | ГТП1 | Подэтап | 4 | 0
| 1.2.2.1.1* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.1.2* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.1.3* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.1.4* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.2.2.2.1* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.2* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.3* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.4* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.5* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.6* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.7* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №14 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.2.8* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.2.2.3.1* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.2* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.3* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №18 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.4* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.5* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.6* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.7* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.8* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.2.3.9* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 1.2.3.) |  |  | 0
| 1.2.3 | Демонтаж ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1-21, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.2.3.1 | ГТП1 | Подэтап | 4 | 0
| 1.2.3.1.1* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.1.2* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.1.3* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.1.4* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.2.3.2.1* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.2* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.3* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.4* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №14 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.5* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.6* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.7* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.2.8* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.2.3.3.1* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.2* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.3* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.4* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.5* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.6* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.7* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №18 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.8* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.2.3.3.9* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
1.3 | Устройство внутриплощадочных дорог между ВЭУ №№1-21, в т.ч.: |  | п.м | 14813.6 | 0
| 1.3.1 | ГТП1 | п.м | 2625.05 | 0
| 1.3.1.1* | Трасса 2-7 (ПК12+00 - ПК29+16,98) | п.м | 1716.98 | 0 | 0
| 1.3.1.2* | Трасса 2-8 | п.м | 908.07 | 0 | 0
| 1.3.2 | ГТП2 | п.м | 6321.27 | 0
| 1.3.2.1* | Трасса 2-3 | п.м | 2216.8 | 0 | 0
| 1.3.2.2* | Трасса 2-4 | п.м | 1733.5 | 0 | 0
| 1.3.2.3* | Трасса 2-5 | п.м | 670.84 | 0 | 0
| 1.3.2.4* | Трасса 2-6 | п.м | 500.13 | 0 | 0
| 1.3.2.5* | Трасса 2-7 (ПК0+00 - ПК12+00) | п.м | 1200 | 0 | 0
| 1.3.3 | ГТП3 | п.м | 5867.28 | 0
| 1.3.3.1* | Трасса 2-1 | п.м | 1758.75 | 0 | 0
| 1.3.3.2* | Трасса 2-2 | п.м | 4108.53 | 0 | 0
1.4 | Устройство разворотных площадок, в т.ч.: |  | шт. | 3 | 0
| 1.4.1 | ГТП2 | шт. | 2 | 0
| 1.4.1.1* | Разворотная площадка №Х-1 | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.4.1.2* | Разворотная площадка №Х-2 | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.4.2 | ГТП3 | шт. | 1 | 0
| 1.4.2.1* | Разворотная площадка №Х-3 | шт. | 1 | 0 | 0
1.5 | Демонтаж разворотных площадок, в т.ч.: |  | шт. | 3 | 0
| 1.5.1 | ГТП2 | шт. | 2 | 0
| 1.5.1.1* | Разворотная площадка №Х-1 | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.5.1.2* | Разворотная площадка №Х-2 | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.5.2 | ГТП3 | шт. | 1 | 0
| 1.5.2.1* | Разворотная площадка №Х-3 | шт. | 1 | 0 | 0
1.6 | Благоустройство, озеленение и техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 1-18, внутриплощадочных дорог, разворотных площадок, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.6.1 | Благоустройство и озеленение земельных участков территории ВЭУ №№ 1-21, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.6.1.1 | ГТП1 | Подэтап | 4 | 0
| 1.6.1.1.1* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.1.2* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.1.3* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.1.4* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.6.1.2.1* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.2* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.3* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.4* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №14 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.5* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.6* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.7* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.2.8* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.6.1.3.1* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.2* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.3* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.4* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.5* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.6* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.7* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №18 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.8* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.1.3.9* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.2 | Благоустройство и озеленение земельных участков внутриплощадочных дорог между ВЭУ №№ 1-21, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.6.2.1* | ГТП1 |  |  | 0
| - | Трассы 2-7 (ПК12+00 - ПК29+16,98), 2-8 Проведение анализа плодородного грунта и предоставление Заказчику протоколов и заключений лабораторий, аккредитованных в установленном порядке; Земляные работы (расчистка, вертикальная планировка, организация рельефа). Устройство пешеходных дорожек. Устройство водоотводной канавы. Устройство газона. | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.2.2* | ГТП2 |  |  | 0
| - | Трассы 2-7 (ПК0+00 - ПК12+00), 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 Проведение анализа плодородного грунта и предоставление Заказчику протоколов и заключений лабораторий, аккредитованных в установленном порядке; Земляные работы (расчистка, вертикальная планировка, организация рельефа). Устройство пешеходных дорожек. Устройство водоотводной канавы. Устройство газона. | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.2.3* | ГТП3 |  |  | 0
| - | Трассы 2-1, 2-2 Проведение анализа плодородного грунта и предоставление Заказчику протоколов и заключений лабораторий, аккредитованных в установленном порядке; Земляные работы (расчистка, вертикальная планировка, организация рельефа). Устройство пешеходных дорожек. Устройство водоотводной канавы. Устройство газона. | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3 | Техническая рекультивация земельных участков внутриплощадочных дорог, разворотных площадок и участков территории ВЭУ №№ 1-21 в т.ч.: |  |  | 0
| 1.6.3.1 | ГТП1 | Подэтап | 2 | 0
| 1.6.3.1.1* | Техническая рекультивация земельных участков внутриплощадочных дорог, трассы 2-7 (ПК12+00 - ПК29+16,98), 2-8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.1.2* | Техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 1-4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.2 | ГТП2 | Подэтап | 3 | 0
| 1.6.3.2.1* | Техническая рекультивация земельных участков внутриплощадочных дорог, трассы 2-7 (ПК0+00 - ПК12+00), 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.2.2* | Техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 11-17, 21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.2.3* | Техническая рекультивация земельных участков разворотных площадок №Х-1, Х-2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.3 | ГТП3 | Подэтап | 3 | 0
| 1.6.3.3.1* | Техническая рекультивация земельных участков внутриплощадочных дорог, трассы 2-1, 2-2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.3.2* | Техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 5-10, 18-20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.6.3.3.3* | Техническая рекультивация земельных участков разворотных площадок №Х-3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
1.7* | Выполнение работ по разработке программы и осуществлению измерений величин осадок фундаментов ВЭУ №№1-21, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.7.1 | Разработка программы измерение величин осадок фундаментов. Измерения величин осадок фундаментов проводятся в 3 (три) цикла наблюдений: Цикл №1 - до нагрузки; Цикл №2 – после монтажа оборудования ВЭУ; Цикл №3 - при передаче объекта в эксплуатацию. Один цикл включает 21 фундамент. При обнаружении не стабильности фундаментов ВЭУ число циклов наблюдений по ним должно быть увеличено. Подрядчик самостоятельно определяет временной промежуток для проведения циклов наблюдений по каждому фундаменту, в зависимости от строительной готовности каждого фундамента, монтажа оборудования на фундамент и готовности к передаче объекта в эксплуатацию. После завершения каждого цикла наблюдений по 21 фундаменту Подрядчик обязан предоставить Рабочие материалы. Рабочие материалы должны содержать: -каталог отметок осадочных марок; -графические материалы, характеризующие вид и динамику происходящих осадок и деформаций; -анализ устойчивости ВЭУ. -Рекомендации По завершению всех циклов наблюдений Подрядчик предоставляет технический отчет. | Подэтап | 1 | 0 | 0
1.8 | Устройство кабельных линий под силовой кабель 35 кВ, 0.4 кВ, ВОЛС (устройство траншей, прокладка КЛ, обратная засыпка, монтаж концевых и соединительных муфт, подключение и испытания), в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.8.1 | Устройство траншей (КЛ 35 кВ, 0,4 кВ, ВОЛС), в т.ч.: |  |  | 0
| 1.8.1.1 | ГТП1 | Подэтап | 6 | 0
| 1.8.1.1.1* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.1.2* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.1.3* | Участок от ВЭУ№3 до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.1.4* | Участок от ВЭУ№4 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.1.5* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ПС 220 кВ Зубовка | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.1.6* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ДГУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.8.1.2.1* | Участок от ВЭУ№14 до ВЭУ№15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.2* | Участок от ВЭУ№15 до ВЭУ№16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.3* | Участок от ВЭУ№16 до ВЭУ№21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.4* | Участок от ВЭУ№21 до ВЭУ№17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.5* | Участок от ВЭУ№17 до ВЭУ№11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.6* | Участок от ВЭУ№11 до ВЭУ№12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.7* | Участок от ВЭУ№12 до ВЭУ№13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.2.8* | Участок от ВЭУ№13 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.8.1.3.1* | Участок от ВЭУ№18 до ВЭУ№19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.2* | Участок от ВЭУ№19 до ВЭУ№20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.3* | Участок от ВЭУ№20 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.4* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.5* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.6* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.7* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.8* | Участок от ВЭУ№9 до ВЭУ№10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.1.3.9* | Участок от ВЭУ№10 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2 | Прокладка КЛ 35 кВ и монтаж соединительных муфт в т.ч.: |  |  | 0
| 1.8.2.1 | ГТП1 | Подэтап | 6 | 0
| 1.8.2.1.1* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.1.2* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.1.3* | Участок от ВЭУ№3 до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.1.4* | Участок от ВЭУ№4 до РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.1.5* | Участок от РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС до РП-35 кВ ПС 220 кВ Зубовка | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.1.6* | Участок от РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС до ТСН 35/0,4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.8.2.2.1* | Участок от ВЭУ№14 до ВЭУ№15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.2* | Участок от ВЭУ№15 до ВЭУ№16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.3* | Участок от ВЭУ№16 до ВЭУ№21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.4* | Участок от ВЭУ№21 до ВЭУ№17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.5* | Участок от ВЭУ№17 до ВЭУ№11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.6* | Участок от ВЭУ№11 до ВЭУ№12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.7* | Участок от ВЭУ№12 до ВЭУ№13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.2.8* | Участок от ВЭУ№13 до РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.8.2.3.1* | Участок от ВЭУ№18 до ВЭУ№19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.2* | Участок от ВЭУ№19 до ВЭУ№20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.3* | Участок от ВЭУ№20 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.4* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.5* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.6* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.7* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.8* | Участок от ВЭУ№9 до ВЭУ№10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.2.3.9* | Участок от ВЭУ№10 до РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.3 | Прокладка КЛ 0,4 кВ, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.8.3.1 | ГТП1 | Подэтап | 3 | 0
| 1.8.3.1.1* | Участок от ТСН 35/0,4 до РУНН 0,4 кВ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.3.1.2* | Участок от контейнера ДЭС до РУНН 0,4 кВ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.3.1.3* | Участок от РУНН 0,4 кВ до контейнера ДЭС, ЩСН | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4 | Прокладка ВОЛС и монтаж соединительных муфт, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.8.4.1 | ГТП1 | Подэтап | 5 | 0
| 1.8.4.1.1* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.1.2* | Участок от ВЭУ№4 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.1.3* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.1.4* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.1.5* | Участок от ВЭУ№3 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2 | ГТП2 | Подэтап | 9 | 0
| 1.8.4.2.1* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ВЭУ№14 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.2* | Участок от ВЭУ№14 до ВЭУ№15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.3* | Участок от ВЭУ№15 до ВЭУ№16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.4* | Участок от ВЭУ№16 до ВЭУ№21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.5* | Участок от ВЭУ№21 до ВЭУ№17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.6* | Участок от ВЭУ№17 до ВЭУ№11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.7* | Участок от ВЭУ№11 до ВЭУ№12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.8* | Участок от ВЭУ№12 до ВЭУ№13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.2.9* | Участок от ВЭУ№13 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3 | ГТП3 | Подэтап | 11 | 0
| 1.8.4.3.1* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ВЭУ№20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.2* | Участок от ВЭУ№20 до ВЭУ№18 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.3* | Участок от ВЭУ№18 до ВЭУ№19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.4* | Участок от ВЭУ№19 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.5* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ВЭУ№10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.6* | Участок от ВЭУ№10 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.7* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.8* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.9* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.10* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.4.3.11* | Участок от ВЭУ№9 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5 | Обратная засыпка (КЛ 35 кВ, 0,4 кВ, ВОЛС), в т.ч.: |  |  | 0
| 1.8.5.1 | ГТП1 | Подэтап | 6 | 0
| 1.8.5.1.1* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.1.2* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.1.3* | Участок от ВЭУ№3 до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.1.4* | Участок от ВЭУ№4 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.1.5* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ПС 220 кВ Зубовка | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.1.6* | Участок от МУ Холмская ВЭС до ДГУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2 | ГТП2 | Подэтап | 8 | 0
| 1.8.5.2.1* | Участок от ВЭУ№14 до ВЭУ№15 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.2* | Участок от ВЭУ№15 до ВЭУ№16 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.3* | Участок от ВЭУ№16 до ВЭУ№21 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.4* | Участок от ВЭУ№21 до ВЭУ№17 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.5* | Участок от ВЭУ№17 до ВЭУ№11 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.6* | Участок от ВЭУ№11 до ВЭУ№12 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.7* | Участок от ВЭУ№12 до ВЭУ№13 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.2.8* | Участок от ВЭУ№13 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3 | ГТП3 | Подэтап | 9 | 0
| 1.8.5.3.1* | Участок от ВЭУ№18 до ВЭУ№19 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.2* | Участок от ВЭУ№19 до ВЭУ№20 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.3* | Участок от ВЭУ№20 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.4* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.5* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.6* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.7* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.8* | Участок от ВЭУ№9 до ВЭУ№10 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.5.3.9* | Участок от ВЭУ№10 до МУ Холмская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.8.6 | Монтаж концевых муфт, подключение и испытание КЛ 35 кВ, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.8.6.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.6.1.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от ВЭУ №1 - 2 - 3 - 4 - РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.6.1.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от РП-35 кВ ПС 220 кВ Зубовка до РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.6.1.3 | Подключение и испытание кабелей на участке от РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС РП-35 кВ до ТСН 35/0,4 | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.6.2* | ГТП2 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.6.2.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от ВЭУ №14 - 15 - 16 - 21 - 17 - 11 - 12 - 13 - РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.6.3* | ГТП3 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.6.3.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от ВЭУ №5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.6.3.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от ВЭУ №18 - 19 - 20 - РП-35 кВ МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.7 | Монтаж концевых муфт, подключение и испытание КЛ 0,4 кВ, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.7.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.7.1.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от ТСН 35/0,4 до РУНН 0,4 кВ | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.7.1.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от контейнера ДЭС до РУНН 0,4 кВ | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.7.1.3 | Подключение и испытание кабелей на участке от РУНН 0,4 кВ до контейнера ДЭС, ЩСН | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.8 | Подключение и испытание ВОЛС, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.8.8.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.8.1.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от МУ Холмская ВЭС - ВЭУ №4 - 2 - 1 - 3 - МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.8.2* | ГТП2 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.8.2.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от МУ Холмская ВЭС - ВЭУ №14 - 15 - 16 - 21 - 17 - 11 - 12 - 13 - МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.8.3* | ГТП3 | Подэтап | 1 | 0
| 1.8.8.3.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от МУ Холмская ВЭС - ВЭУ №20 - 18 - 19 - МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.8.8.3.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от МУ Холмская ВЭС - ВЭУ №10 - 8 - 6 - 5 - 7 - 9 - МУ Холмская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
1.9 | Изготовление, монтаж и пусконаладка, испытания смонтированного ЭТО модуля управления ВЭС (в составе РП-35 кВ, МЩУ, АСУ), ДГУ, создание сетей связи, СОТИАССО, АИИСКУЭ, АСУ ВЭУ, видеонаблюдения, СКУД и ГГС, отпугивания птиц, ОПС и СОУЭ, РАС, СГЭ, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.9.1* | Монтаж Модуля управления ВЭС, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.1.1 | Устройство фундамента и ростверка под модуль управления ВЭС. | Подэтап | 1 | 0 | 0
Монтаж БМЗ - Модуля управления ВЭС на фундамент/ростверк, устройство площадок и лестниц
Монтаж кабельных конструкций и системы заземления
Расстановка шкафов САУ ВЭУ
Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений
Испытание и наладка оборудования (локальная)
| 1.9.2* | Монтаж ДГУ, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.2.1 | Устройство фундамента под ДГУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
Монтаж ДГУ на фундамент, устройство площадок и лестниц
Монтаж кабельных конструкций и системы заземления
Монтаж силовых и контрольных кабельных соединений между ДЭС и Модулем управления ВЭС
Испытание и наладка оборудования (локальная)
| 1.9.3 | Создание сетей связи, в т.ч.: |  |  | 0
| 1.9.3.1 | ГТП1 | Подэтап | 8 | 0
| 1.9.3.1.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в модуль управления ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.2* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в модуль управления УЩУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.3* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи, устанавливаемое в узлах агрегации операторов связи | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.4* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.5* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.6* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.7* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.1.8* | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)** | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2 | ГТП2 | Подэтап | 9 | 0
| 1.9.3.2.1* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№11, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.2* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№12, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.3* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№13, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.4* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№14, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.5* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№15, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.6* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№16, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.7* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№17, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.8* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№21, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.2.9* | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП2)** | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3 | ГТП3 | Подэтап | 10 | 0
| 1.9.3.3.1* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№18, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.2* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№19, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.3* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№20, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.4* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.5* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.6* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.7* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.8* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.9* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№10, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.3.3.10* | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП3)** | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.9.4 | Создание системы СОТИ АССО/АСУТП (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), в т.ч.: | Система | 3 | 0
| 1.9.4.1* | ГТП1 |  |  | 0
| - | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в модуль управления ВЭС | Система | 1 | 0 | 0
Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в УЩУ
Комплексная наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию. Получение акта о соответствии системы СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ (ГТП1)**
| 1.9.4.2* | ГТП2 |  |  | 0
| - | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Система | 1 | 0 | 0
Комплексная наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию. Получение акта о соответствии системы СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ (ГТП2)**
| 1.9.4.3* | ГТП3 |  |  | 0
| - | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Система | 1 | 0 | 0
Комплексная наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию. Получение акта о соответствии системы СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ (ГТП3)**
| 1.9.5 | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ), в т.ч.: | Система | 3 | 0
| 1.9.5.1 | ГТП1 |  |  | 0
| 1.9.5.1.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в модуль управления ВЭС | Система | 1 | 0 | 0
Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в УЩУ
Комплексная наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)**
Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» (ГТП1)
| 1.9.5.1.2* | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» (ГТП1) | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.9.5.2 | ГТП2 |  |  | 0
| 1.9.5.2.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ | Система | 1 | 0 | 0
Комплексная наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП2)**
Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» (ГТП2)
| 1.9.5.2.2* | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» (ГТП2) | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.9.5.3 | ГТП3 |  |  | 0
| 1.9.5.3.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ | Система | 1 | 0 | 0
Комплексная наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП3)**
Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» (ГТП3)
| 1.9.5.3.2* | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» (ГТП3) | шт. | 1 | 0 | 0
| 1.9.6 | Создание системы АСУ ВЭУ, в т.ч.: | Система | 3 | 0
| 1.9.6.1* | ГТП1 |  |  | 0
| - | Монтаж оборудования АСУ ВЭУ, прокладка и подключение кабелей АСУ ВЭУ в модуль управления ВЭС | Система | 1 | 0 | 0
Монтаж оборудования АСУ ВЭУ, прокладка и подключение кабелей АСУ ВЭУ в УЩУ
Комплексная наладка системы АСУ ВЭУ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП 1)**
| 1.9.6.2* | ГТП2 |  |  | 0
| - | Монтаж оборудования АСУ ВЭУ, прокладка и подключение кабелей АСУ ВЭУ | Система | 1 | 0 | 0
Комплексная наладка системы АСУ ВЭУ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП 2)**
| 1.9.6.3* | ГТП3 |  |  | 0
| - | Монтаж оборудования АСУ ВЭУ, прокладка и подключение кабелей АСУ ВЭУ | Система | 1 | 0 | 0
Комплексная наладка системы АСУ ВЭУ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП 3)**
| 1.9.7 | Создание системы видеонаблюдения, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.9.7.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.7.1.1 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы видеонаблюдения в модуле управления ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.1.2 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы видеонаблюдения в УЩУ | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.1.3 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.1.4 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.1.5 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.1.6 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.1.7 | Комплексная наладка системы видеонаблюдения, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2* | ГТП2 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.7.2.1 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№11, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.2 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№12, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.3 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№13, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.4 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№14, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.5 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№15 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.6 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№16 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.7 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№17 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.8 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№21 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.2.9 | Комплексная наладка системы видеонаблюдения, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП2)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3* | ГТП3 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.7.3.1 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.2 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.3 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.4 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.5 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.6 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№10, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.7 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№18 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.8 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№19 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.9 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№20 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.7.3.10 | Комплексная наладка системы видеонаблюдения, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП3)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8 | Создание системы СКУД и ГГС, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.9.8.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.8.1.1 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы СКУД в модуль управления ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.1.2 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы СКУД в УЩУ | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.1.3 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.1.4 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.1.5 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.1.6 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.1.7 | Комплексная наладка системы СКУД и ГГС, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2* | ГТП2 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.8.2.1 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№11, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.2 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№12, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.3 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№13, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.4 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№14, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.5 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№15, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.6 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№16, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.7 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№17, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.8 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№21, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.2.9 | Комплексная наладка системы СКУД и ГГС, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП2)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3* | ГТП3 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.8.3.1 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.2 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.3 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.4 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.5 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.6 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№10, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.7 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№18, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.8 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№19, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.9 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№20, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.8.3.10 | Комплексная наладка системы СКУД и ГГС, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП3)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9 | Создание системы отпугивания птиц, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.9.9.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.9.1.1 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.1.2 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.1.3 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.1.4 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.1.5 | Комплексная наладка системы отпугивания птиц, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2* | ГТП2 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.9.2.1 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№11, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.2 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№12, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.3 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№13, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.4 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№14, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.5 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№15, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.6 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№16 включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.7 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№17, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.8 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№21, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.2.9 | Комплексная наладка системы отпугивания птиц, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП2)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3* | ГТП3 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.9.3.1 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.2 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.3 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.4 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.5 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.6 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№10, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.7 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№18, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.8 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№19, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.9 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№20, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.9.3.10 | Комплексная наладка системы отпугивания птиц, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП3)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 1.9.10.1* | ГТП1 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.10.1.1 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в модуле управления ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.1.2 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в УЩУ | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.1.3 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.1.4 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.1.5 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.1.6 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.1.7 | Комплексная наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2* | ГТП2 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.10.2.1 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№11, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.2 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№12, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.3 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№13, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.4 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№14, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.5 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№15, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.6 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№16, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.7 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№17, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.8 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№21, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.2.9 | Комплексная наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП2)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3* | ГТП3 | Подэтап | 1 | 0
| 1.9.10.3.1 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.2 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.3 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.4 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.5 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.6 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№10, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.7 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№18, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.8 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№19, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.9 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№20, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.10.3.10 | Комплексная наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП3)** | - | 1 | 0 | 0
| 1.9.11* | Монтаж и пуско-наладка РАС, в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 1.9.11.1 | Монтаж РАС, прокладка и подключение кабелей в модуль управления ВЭС, КРУ 35 кВ | Система | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний РАС**
| 1.9.12* | Создание СГЭ, в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 1.9.12.1 | Монтаж СГЭ, прокладка и подключение кабелей в модуль управления ВЭС, КРУ 35 кВ | Система | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний СГЭ**
1.10 | Пусконаладочные работы. Подготовительный этап, в т.ч.: |  | Этап | 4 | 0
| 1.10.1* | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | Подэтап | 1 | 0 | 0
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС
Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| 1.10.2* | ГТП1 |  |  | 0
| - | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования ВЭС. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования ВЭС из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых специалистами поставщика ВЭУ на ВЭС и координация взаимодейстия субподрядных организаций и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.10.3* | ГТП2 |  |  | 0
| - | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования ВЭС. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования ВЭС из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых специалистами поставщика ВЭУ на ВЭС и координация взаимодейстия субподрядных организаций и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 1.10.4* | ГТП3 |  |  | 0
| - | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования ВЭС. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования ВЭС из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых специалистами поставщика ВЭУ на ВЭС и координация взаимодейстия субподрядных организаций и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | Подэтап | 1 | 0 | 0
1.11 | Проведение комплексного опробования ВЭС и опыта ОПРЧ (ГТП№1), в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.11.1* | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, 0.4кВ, Модуля управления ВЭС, СГЭ, РУСН-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | Подэтап | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ (ГТП1)
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.
1.12 | Проведение комплексного опробования ВЭС и опыта ОПРЧ (ГТП№2), в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.12.1* | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, 0.4кВ, Модуля управления ВЭС, СГЭ, РУСН-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | Подэтап | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ (ГТП2)
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.
1.13 | Проведение комплексного опробования ВЭС и опыта ОПРЧ (ГТП№3), в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 1.13.1* | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, 0.4кВ, Модуля управления ВЭС, СГЭ, РУСН-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | Подэтап | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ (ГТП3)
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.
1.14 | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум», в т.ч.: |  | Система | 3 | 0
| 1.14.1* | ГТП1 |  |  | 0
| - | Монтаж системы ЦСТИ с полным иждевением подрядчика | Система | 1 | 0 | 0
Наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию.**
| 1.14.2* | ГТП2 |  |  | 0
| - | Наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию.** | Система | 1 | 0 | 0
| 1.14.3* | ГТП3 |  |  | 0
| - | Наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию.** | Система | 1 | 0 | 0
Итого по Объекту "Холмская ВЭС" |  |  |  |  | 0
* Отмечены Этапы/Подэтапы, в отношении которых осуществляется приемка и оплата работ (по завершении каждого отмеченного Этапа/Подэтапа в полном объеме)
** Инструктаж персонала входит в стоимость указанного Этапа/Подэтапа в полном объеме и является условием его приемки Заказчиком.
Note on C108: Автор: В разделе ПД 4. ВЭС00086.286.4.1-ТКР.1_v7 имеются разногласия, Таблица 17.7 – Ведомость объемов земляных работ и дорожной одежды и дорожных знаков трасса 2-7 - длина трассы 2899,66 м, а по графической части 2916,98 м.