## Спец-ия 1
Спецификация на поставку Вентиляторов _здание 02UYX_AKU/ISK-22-346 / Delivery specification for fans_building 02UYX_AKU/ISK-22-346
№ | Наименование оборудования, изделий и материалов / Name of equipment, articles and materials |  |  | KKS Здания / Building KKS | KKS системы / system KKS | Шифр рабочей документации / Code of detailed design documentation | Характеристики изделий / Article characteristics |  |  | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97, ОПБ-88 / 97) / Safety class according to NP-001-97 (PNAE G-01-011-97, OPB-88 / 97) | Категория сейсмостойкости / seismic category | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 / Quality assurance category according to STO SMK-PKF-015-06 | Взрывозащищенное исполнение / explosion-proof design | Количество элементов по РКД, шт. / Number of items according to the detailed construction documentation, pcs | Срок поставки / Time of delivery
| KKS | Наименование элемента / Name of element | Наименование согласно Спецификации рабочего проекта / Name according to the Specification of the detailed design |  |  |  | Характеристика оборудования систем / Characteristics of system equipment | Материал / material | Комплект поставки / Scope of supply
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 00SAN83AN001 | Вентилятор радиальный/radial fan/ Radial fan | Вентилятор радиальный/radial fan/, исполнение 1/design 1, L=2700 м3 /ч/m3/h/, положение корпуса П0°/ body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1577 Па/Pa; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/ quality assurance category QNC; тип атмосферы II / type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/ climatic category TH; категория размещения 2/ location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air; N nom.=1.1 kW | 02UYX | 00SAN83 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=2700 м3 /ч/m3/h, положение корпуса П0°/ body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1577 Па/Pa | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
2 | 00SAN83AN002 | Вентилятор радиальный/radial fan/ Radial fan | Вентилятор радиальный/radial fan, исполнение 1/design 1, L=2700 м3 /ч/m3/h, положение корпуса П0°/body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1577 Па/Pa; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/ quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/ climatic category TH ; категория размещения 2/ location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air ; N nom.=1.1 kW | 02UYX | 00SAN83 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=2700 м3 /ч/m3/h, положение корпуса П0°/body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1577 Па/Pa | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
3 | 00SAN83AN003 | Вентилятор радиальный/radial fan/ Radial fan | Вентилятор радиальный/radial fan, исполнение 1/design 1, L=3600 м3 /ч/m3/h, положение корпуса П0°/body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1439 Па/Pa; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/ quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/ climatic category TH; категория размещения 2/ location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9; раб. среда/op.med : Воздух/Air; N nom.=1.5 kW | 02UYX | 00SAN83 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=3600 м3 /ч/ m3/h, положение корпуса П0°/body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1439 Па/Pa | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
4 | 00SAN83AN004 | Вентилятор радиальный/radial fan/ Radial fan | Вентилятор радиальный/radial fan, исполнение 1/design 1, L=3600 м3 /ч/ m3/h, положение корпуса П0°/body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1439 Па/Pa; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/ climatic category TH; категория размещения 2/ location category 2; условия хранения 9/storage conditions 9; раб. среда/op.med : Воздух/Air | 02UYX | SAN83 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=3600 м3 /ч/ m3/h, положение корпуса П0°/body position R0°,с электродвигателем A80B2/equipped with electric motor A80B2, Nу=2,2 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm, Pполн/total.= 1439 Па/Pa | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
5 | 00SAN83AT011 | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan, исполнение 1/design 1, L=400 м3/ч/m3/h, RD0, с электродвигателем 80А2/ equipped with electric motor 80A2, N=1,5 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=4450 Па/Pa, с комплектом виброизоляторов и гибкими вставками - (2шт.)/with a set of vibro insulators and flexible ducts- (2 pcs.); класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QA4/ quality assurance category QA4; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air | 02UYX | 00SAN83 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=400 м3/ч/m3/h, RD0, с электродвигателем 80А2/ equipped with electric motor 80A2, N=1,5 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=4450 Па/Pa | - | с комплектом виброизоляторов и гибкими вставками - (2шт.)/with a set of vibro insulators and flexible ducts- (2 pcs.) | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
6 | 00SAN84AN005 | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan, исполнение 1/design 1, L=400 м3/ч/m3/h, RD0, с электродвигателем 80А2/ equipped with electric motor 80A2, N=1,5 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=4450 Па/Pa с комплектом виброизоляторов и гибкими вставками - (2шт.)/with a set of vibro insulators and flexible ducts- (2 pcs.); класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QA4/ quality assurance category QA4; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air | 02UYX | 00SAN84 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=400 м3/ч/m3/h, RD0, с электродвигателем 80А2/ equipped with electric motor 80A2, N=1,5 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=4450 Па/Pa | - | с комплектом виброизоляторов и гибкими вставками - (2шт.)/with a set of vibro insulators and flexible ducts- (2 pcs.) | 4 | I | QA4 | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
7 | 00SAN84AN006 | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan, исполнение 1/design 1, L=400 м3/ч, RD0, с электродвигателем 80А2/ equipped with electric motor 80A2, N=1,5 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=4450 Па/Pa с комплектом виброизоляторов и гибкими вставками - (2шт.)/with a set of vibro insulators and flexible ducts- (2 pcs.); класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QA4/ quality assurance category QA4; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air | 02UYX | 00SAN84 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=400 м3/ч, RD0, с электродвигателем 80А2/ equipped with electric motor 80A2, N=1,5 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=4450 Па/Pa | - | с комплектом виброизоляторов и гибкими вставками - (2шт.)/with a set of vibro insulators and flexible ducts- (2 pcs.) | 4 | I | QA4 | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
8 | 00SAN86AN007 | Вентилятор радиальный/radial fan/ Radial fan | Вентилятор радиальный,взрывозащищенный/ Explosion-proof radial fan, производительностью 600 м3/ч/ with a capacity of 600 m3/h, полным давлением 670 Па/total pressure 670 Pa, положение корпуса П90°/ body position R90°, с электродвигателем 4ВР63А2/ equipped with electric motor 4ВР63А2, Nу=0,37 кВт/kW, n=2730 об/мин/rpm; класс безопасности по НП-001-97 4/ safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/ quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнениеТВ/ climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/storage conditions 9; раб. среда/op.med : Воздух/Air | 02UYX | 00SAN86 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | производительностью 600 м3/ч/ with a capacity of 600 m3/h, полным давлением 670 Па/total pressure 670 Pa, положение корпуса П90°/ body position R90°, с электродвигателем 4ВР63А2/ equipped with electric motor 4ВР63А2, Nу=0,37 кВт/kW, n=2730 об/мин/rpm | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
9 | 00SAN87AN008 | Вентилятор | Вентилятор радиальный/radial fan L=300 м /ч ,исполнение 1/design 1, производительностью 300 м3/ч/ with a capacity of 300 m3/h, полным давлением 670 Па/total pressure 670 Pa, положение корпуса П90°/ body position R90°,с электродвигателем АИР56В2/ equipped with electric motor АИР56В2, Nу=0,25 кВт/kW, n=2730 об/мин/rpm; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнениеТВ/ climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air | 02UYX | 00SAN87 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=300 м /ч ,исполнение 1/design 1, производительностью 300 м3/ч/ with a capacity of 300m3/h, полным давлением 670 Па/total pressure 670 Pa, положение корпуса П90°/ body position R90°,с электродвигателем АИР56В2/ equipped with electric motor АИР56В2, Nу=0,25 кВт/kW, n=2730 об/мин/rpm | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
10 | 00SAN89AN011 | Вентилятор радиальный/radial fan/ Radial fan | Вентилятор радиальный/radial fan, исполнение 1/design 1, производительностью 3240 м3/ч// with a capacity of 3240 m3/h, полным давлением 783 Па/ total pressure 783Pa, положение корпуса Л0°/ body position L0°, с электродвигателем A71B2/ equipped with electric motor A71B2, Nу=1,1 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнениеТВ/climatic category TH; категория размещения 2/ location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9 | 02UYX | 00SAN89 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | производительностью 3240 м3/ч// with a capacity of 3240 m3/h, полным давлением 783 Па/ total pressure 783Pa, положение корпуса Л0°/ body position L0°, с электродвигателем A71B2/ equipped with electric motor A71B2, Nу=1,1 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
11 | 00SAN89AN012 | Вентилятор/Fan | Вентилятор радиальный/radial fan,исполнение 1/design 1, производительностью 3240 м3/ч/ with a capacity of 3240 м3/чm3/h, полным давлением 783 Па/total pressure 783Pa, положение корпуса Л0°/ body position L0°, с электродвигателем A71B2/ equipped with electric motor A71B2, Nу=1,1 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнениеТВ/climatic category TH; категория размещения 2/ location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9 | 02UYX | 00SAN89 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | производительностью 3240 м3/ч/ with a capacity of 3240 м3/чm3/h, полным давлением 783 Па/total pressure 783Pa, положение корпуса Л0°/ body position L0°, с электродвигателем A71B2/ equipped with electric motor A71B2, Nу=1,1 кВт/kW, n=2820 об/мин/rpm | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
12 | 00SAN91AN016 | Вентилятор осевой/ Axial fan | Вентилятор осевой с электродвигателем/ Axial fan with electric motor, Nу=0,75 кВт/kW, класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9 | 02UYX | 00SAN91 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | Nу=0,75 кВт/kW | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
13 | 00SAN92AN017 | Вентилятор осевой/ Axial fan | Вентилятор осевой с электродвигателем/ Axial fan with electric motor, Nу=0,75 кВт/kW , класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9 | 02UYX | 00SAN92 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | Nу=0,75 кВт/kW | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
14 | 00SAN92AN018 | Вентилятор осевой/ Axial fan | Вентилятор осевой с электродвигателем/ Axial fan with electric motor, Nу=0,75 кВт/kW , класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/ storage conditions 9 | 02UYX | 00SAN92 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | Nу=0,75 кВт/kW | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
15 | 00SAN93AN019 | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan | Вентилятор индустриальный радиальный/ Industrial radial fan, исполнение 1/design 1, L=560 м3/ч/m3/h, RD0, с электродвигателем 71А2/ equipped with electric motor 71А2, N=1,1 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=2157 Па/Pa; класс безопасности по НП-001-97 4/safety class 4 as per NP-001-97; категория сейсмостойкости I/ seismic category I; категория обеспечения качества QNC/quality assurance category QNC; тип атмосферы II/ type of atmosphere II; климатическое исполнение ТВ/climatic category TH; категория размещения 2/location category 2; условия хранения 9/storage conditions 9; раб. среда/op.med: Воздух/Air | 02UYX | 00SAN93 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C01 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003.S0001_C01 | L=560 м3/ч/m3/h, RD0, с электродвигателем 71А2/ equipped with electric motor 71А2, N=1,1 кВт/kW, n=3000 об/мин/rpm, Pполн/total.=2157 Па/Pa | - | С двумя ответными фланцами, крепежом, прокладками, с виброизоляторами** / With two counter flanges, fixture, gaskets and vibration isolator** | 4 | I | QNC | - | 1 | Сентябрь 2022/September 2022
[12 empty] | ИТОГО/TOTAL |  | 15
* Масса, указанная в настоящей спецификации, может быть уточнена по результатам разработки рабочей конструкторской документации без изменения стоимости и сроков поставки / The weight indicated in this specification can vary depending on the results of the detailed design construction development within the limits approved with the equipment designer without changes of supply cost and deadlines
** Указанные сроки являются предельными и при согласовании закупочной документации могут быть изменены на более ранние. / The specified dates are deadlines and can be changed to earlier ones during the approval of the procurement documentation.