## Лист1
Требования к продукции
Трос грозозащитный ПК-9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р1770 ТУ 14-173-042-2010
назначение | молниезащита -МЗ
диаметр | не менее 9,2 мм
форма поперечного сечения | круглый
тип свивки | одинарной свивки с линейным касанием проволок
механические свойства | марки В
вид покрытия поверхности проволок в грозотросе | из оцинкованной проволоки с поверхностной плотностью цинка - ОЖ
степень уравновешенности | Рихтованный - Р
способ свивки | Нераскручивающийся-Н
группа прочности | не менее 1770 Н/мм2 (суммарное разрывное усилие всех проволок в грозотросе не менее 101700 Н)
расчетная площадь поперечного сечения всех проволок | не менее 57,45 мм2
расчетная масса кг/км | не более 461,5 кг
электрическое сопротивление | не более 2,9 Ом/км
стойкость к воздействию импульса тока молнии (молниезащита) | не менее 125 Кл
доставка до склада Покупателя | входит в цену