## TDSheet
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД ХОЛДИНГА «ТИТАН-2»
КТ01045 от 24 июня 2022 г. | [5 empty] | Сосновый Бор
Уважаемые господа!
1. Заказчик: Акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2", расположенный по адресу: 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 эт.51, помещение III ком.1.
2. Организатор: АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», расположенный по адресу: Копорское шоссе, 64, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 188540, контактное лицо: БИРЮКОВА Т.С., тел. (81369) 7-30-43, доб. 17-41, e-mail: t.biryukova@titan2.ru приглашают принять участие в запросе предложений на право заключения договора на поставку продукции.
3. Проект: KUR.1022.02UAH.0.ET.LB0004 Гибкие линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330 кВ. ГЛС ( 02-04UAH). Заходы на ПС 330 кВ.; KUR.1022.02UAH.0.ET.LB0005 Гибкие линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330 кВ. ГЛС ( 03UAH). Опоры и фундаменты.
4. Название объекта: КуАЭС-2
Код проекта: 1180 1180 - Прочие прямые СЭМ: КуАЭС-2. Этап 2. Выполнение СМР по присоединению эн-ка №1,ВЛ-330 кВ Фрунзенская,ВЛ-750 кВ
5. Предмет запроса предложений на поставку продукции: в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
6. Форма предложений: в соответствии с Приложением № 2.
7. Место доставки поставляемой продукции в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
8. Срок и условия поставки продукции в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
9. Срок и условия оплаты поставки продукции в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
10. Электронной торговой площадкой, на которой размещено Извещение (с Приложениями), является МТС Фабрикант на сайте fabrikant.ru.
11. Дата начала приема предложений 24.06.2022
12. Предложения носят силу оферты. Предложения подаются в форме электронного документа посредством электронного документооборота на сайте fabrikant.ru. либо посредством электронных средств связи (Outlook).
Дата окончания приема предложений 30.06.2022.
13. Поступившие предложения будут рассмотрены в Закупочной комиссии 07.07.2022
14. Форма договора входит в состав закупочной документации, размещенной на электронной торговой площадке (Приложение 3). Договор по установленной Заказчиком форме должен быть подписан и входить в состав их предложения на участие в закупочной процедуре. В случае наличия действующего договора между Заказчиком и участником допускается оформление спецификации к действующему договору на весь объем поставляемых товаров по форме спецификации, установленной приложением №1. Допускается заключение договора (оформление спецификации к действующему договору) путем обмена документами посредством электронных средств связи. Указанные документы имеют юридическую силу до обмена сторонами оригиналами. Заказчик оформляет оригиналы договора (спецификации) и направляет их победителю закупочной процедуры для подписания. Победитель закупочной процедуры обязан направить (передать) Заказчику подписанный со своей стороны оригинал договора (спецификации к действующему договору) в течение 10 дней с даты получения договора (спецификации) от Заказчика. В случае, если Победитель закупочной процедуры не предоставил Заказчику подписанный со своей стороны оригинал договора (спецификации к действующему договору) в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и осуществить перевыбор победителя.
15. В случае, если победитель запроса предложений в указанный срок не представил Заказчику подписанный договор, установленной Закупочной документацией формы, он считается уклонившимся от заключения договора и результаты выбора победителя аннулируются.
16. Обязательные Приложения:
1 | Спецификация (Приложение №1);
2 | Форма предложений (Приложение № 2);
3 | Анкета Участника (Приложение 3)
4 | Форма договора (Приложение 4 или 5)
5 | Требования к заявке участника
Заказчик и Организатор настоящим также уведомляют Вас о готовности рассмотреть в установленном порядке другие (альтернативные) условия поставки предмета запроса предложений.
Должность |  |  | Подпись |  | ФИО
Приложение 1
Договор* № __________ от ____________
*заполняется Поставщиком в случае наличия
действующего Договора поставки с Заказчиком
Наименование участника ___________________________________________________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | №_______от____________ к договору №________от____________
к извещению КТ01045 от 24 июня 2022 г.
№ п/п | Наименование товара |  | Изготовитель по проекту | Ед. изм. | Цена без НДС (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Балка металлическая Б1-А серия 3.407-115 вып.6 (- Включая болты, гайки, контргайки, шайбы.) ( Металлические части балки оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. Класс прочности акерных болтов 5,6 из маарки стали 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ) |  |  | шт |  | 12
2 | Комплект метизов для крепления ригелей Д-12 Серия 3.407-115 вып.5 ( Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ; Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 192
3 | Комплект метизов для крепления ригелей Д-13 Серия 3.407-115 вып.5 ( Оцинкованные горячей оцинковкой в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. ; Оцинкованные горячей оцинковкой в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. ) |  |  | шт |  | 96
4 | Плита железобетонная подкладная для фундамента под опоры ПП1-А Серия 3.407-115 вып.5 ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. ; В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. ) |  |  | шт |  | 36
5 | Ригель железобетонный Р1-А серия 3.407-115 вып.5 ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. ; В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. ) |  |  | шт |  | 96
6 | Фундамент под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330кВ Ф3-А серия 3.407-115 вып.2 (- Включая болты, гайки, шайбы) ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ; В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 8
7 | Фундамент под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330кВ Ф5-А серия 3.407-115 вып.2 (- Включая болты, гайки, шайбы) ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 14
8 | Фундамент под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330кВ Ф5-А-350 серия 3.407-115 вып.2 (- Включая болты гайки шайбы для крепления балок Б1А) ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 12
9 | Фундамент под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330кВ ФС1-А-350 серия 3.407-115 вып.2 (- Включая навесные плиты ПН1-А с крепежом, Также включая болты гайки шайбы для крепления опор.) ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 2
10 | Фундамент под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330кВ ФС1-А-350 серия 3.407-115 вып.2 (- Включая навесные плиты ПН1-А с крепежом, Также включая болты гайки шайбы для крепления балок Б1А) ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 4
11 | Фундамент под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330кВ ФС2-А-350 серия 3.407-115 вып.2 (- Включая навесные плиты ПН2-А с крепежом, Также включая болты гайки шайбы для крепления балок Б1А) ( В/Ц отношение не более 0,6. Водопоглащение от 4,8-5,7% по массе. Марка бетона М400(В30), F150, W8. Гидроизоляцию выполнить в завдских условиях мастикой МБР 75 ГОСТ 15836-79 в 2 слоя по 1 слою битумного праймера Технониколь 01 ТУ 5775-011-17925162-2003. Металлические части фундамента без закрытых полостей оцинкованы в заводских условиях по ГОСТ 9.307-89 толщиной не менее 100 мкм. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий включая резьбу болтов 42 мкм, выполнить методом термодиффузии. ) |  |  | шт |  | 8
Итого стоимость товаров:
Итого транспортных расходов:
Итого прочих расходов (с расшифровкой):
Итого без НДС:
НДС:
Всего с учетом НДС и всех расходов:
2. Требования к изготовителю товаров*: |  |  |  | Россия
3. Требования к закупаемым товарам*: |  |  |  | Сертификаты, образцы паспорта
4. Срок поставки товаров необходимый*: |  |  |  | 29.07.2022
5. Условия поставки товаров и место доставки товара (предпочтительные)*: |  |  |  | Транспортом поставщика или транспортной компанией Курская обл г. Курчатов ул Транспортная д.30
6. Срок и условия оплаты товаров (предпочтительные)*: |  |  |  | Без предоплаты, оплата 100% в течении 45 дней после полной поставки материала на склад покупателя
7. Срок гарантии*:
8. Копия данной спецификация является неотъемлемой частью товаро-сопроводительной документации и должна находиться в её составе при отгрузке товара на склад Покупателя
Прочее*: |  |  |  | см. файл РД
* - указывает Заказчик
Подписи сторон:
Акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
_____________/_________________________/ |  |  |  | ______________________
М.П. |  |  |  | М.П.
Подписывает руководитель Заказчика (при подготовке извещения), руководитель Участника – юридического лица (при подготовке заявки).
Приложение 3
Анкета Участника запроса предложений
К запросу предложений ____________ от 24 июня 2022 г.
№ п/п | Наименование |  |  |  | Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений)
1 | Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Участника
2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника
5 | Юридический адрес
6 | Почтовый адрес
7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8 | Действующие лицензии и сертификаты на виды деятельности, связанные с выполнением Договора (номер, срок действия)
9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10 | Телефоны Участника (с указанием кода города)
11 | Адрес электронной почты Участника
12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
14 | Сведения о ранее заключенных договорах с организациями Холдинга «ТИТАН-2» (за последние 2 года)
_____________________/_____________________/_______________________________/
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Инструкция по заполнению:
Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям, обязательно п. 4. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.