## Sheet1
Позиция заявки | Материал | Краткий текст | Единица измерения | Единица измерения | Срок поставки | Тех хар (к какому оборудованию, материал, размеры, Чертежи и пр.) | Гарантийный срок (срок годности, срок хранения), не менее ________ мес. | Применимость эквивалента (ОБОСНОВАНИЕ ЕСЛИ НЕ ПРИМЕНИМ!) | Тех хар для подбора эквивалента ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ, либо не менеее или не более заданнного параметра. Материал. | Грузополучатель | Место поставки
Применимость эквивалента
| Материал | Краткий текст | Единица измерения | Единица измерения
1 | 278410 | Установка слива конденсата УСК1-200-06ХЛ | ШТ | 5 | 2023-05-04 | Установка автоматического слива конденсата (далее по тексту УСК), предназначена для слива конденсата по мере его накопления из технологических емкостей, находящихся под давлением от 1.8МПа до 8.0МПа, в том числе из фильтров сепараторов природного газа на газораспределительных станциях (ГРС), с диапазоном температуры рабочего тела от –5°С до +90°С. Нормальные и предельные значения климатических факторов внешней среды (температура воздуха и сочетание влажности и температуры), при эксплуатации УСК, должны соответствовать установленным для климатического исполнения УХЛ категории 2 ГОСТ 15150-69. Установка имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н03240 от 15.05.08г., выданный органом по сертификации «Полисерт». | 12 месяцев | Эквивалент не применим, так как данное оборудование шло по проекту совместно с фильтром-сепаратором ФС150-80 М000-012 | Основные технические характеристики. 3.1. Минимальное рабочее давление в УСК 1.8 МПа. 3.2. Максимальное рабочее давление в УСК 8.0 МПа. 3.3. Степень негерметичности клапанной пары гидроклапана при давлении 8.0 МПа соответствует классу А по ГОСТ 9544-93. 3.4. Разность уровней срабатывания УСК при настройке и при испытании на воде ГОСТ 2874-73 составляет 100 ± 5мм. 3.5. Диапазон расхода через гидроклапан при сбросе конденсата равен 0.63 - 1.3 кг/сек, с учетом диапазона рабочего давления. 3.5. Масса УСК составляет 23±1 кг. | Няганская ГРЭС | г.Нягань, пос. Энергетиков 73