Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»

(ООО «ССК «Звезда»)

Адрес: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1.

Тел.: 8 (42335) 4-11-75. Email: sskzvezda@sskzvezda.ru

ОГРН 1152503000539, ИНН/КПП 2503032517/250301001, ОКПО 39884009

Анонс предстоящей процедуры закупки

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» планирует проведение закупочной процедуры на поставку промышленных вентиляторов, согласно Техническому заданию (Приложение №1).

- Основные сведения о процедуре закупки:

| Способ закупки: | Запрос предложений в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование электронной площадки: | Извещение и документация о закупке будет размещена на ЭТП «Фабрикант», ЕИС, сайте закупок ПАО «НК «Роснефть» |
| Форма закупки | Открытая, одноэтапная с одновременной подачей частей заявок, в электронной форме (на ЭТП), с возможностью проведения переговоров/переторжки |

- Требования к предмету закупки:

| № п/п | Наименование поставляемых товаров и выполняемых услуг/работ | Сроки поставки Оборудования и оказания услуг/работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленный вентилятор (типоразмер 050) | Срок поставки Товара: 6 (шесть) месяца с момента подписания Договора. | компл. | 5 |
| 2 | Промышленный вентилятор (типоразмер 071) |  | компл. | 5 |
| 3 | Сборка |  |  |  |
| 4 | Подключение |  |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 6 | Приемосдаточные испытания |  |  |  |
| 7 | Инструктаж |  |  |  |

- Базис поставки:

Для резидентов: DDP (Incoterms 2020).

- Валюта закупочной процедуры:

Для резидентов РФ- Российский рубль.

- Требования к условиям оплаты:

Стороны применяют следующий порядок оплаты по Договору:

В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства:

Платеж в размере 100 % (девяносто процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, в том числе НДС 20 % (двадцать процентов), производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта приемки Товара, на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).

В случае, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства:

Платеж в размере 100 % (девяносто процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, в том числе НДС 20 % (двадцать процентов), производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приемки Товара, на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).

Общие требования к расчетам по Договору:

Оплата по Договору производится в российских рублях.

За дату платежа принимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Расчеты по Договору осуществляются в рамках проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда». В случае, если сумма цен всех договоров, ранее заключенных Поставщиком по проекту «Создание судостроительного комплекса «Звезда», включая Цену Договора, превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей (с учетом НДС), и/или Поставщик не является лицензированным (сертифицированным) производителем материалов и оборудования, а также учрежденной таким производителем организацией, осуществляющей реализацию материалов и оборудования, расчеты по Договору осуществляются исключительно с использованием отдельного банковского счета, открытого в Банке «ВБРР» (АО).

Для осуществления расчетов по Договору Поставщик обязан открыть отдельный банковский счет в Банке «ВБРР» (АО) и заключить с Банком «ВБРР» (АО) дополнительное соглашение к Договору банковского счета, устанавливающее порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам исполнителей, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельным счетам.

Поставщик обязан осуществлять расчеты по Договору (расчеты с Покупателем и оплата расходов, связанных с выполнением обязательств Поставщика по Договору) исключительно с использованием отдельных банковских счетов, открытых в Банке «ВБРР» (АО).

Поставщик обязан предоставлять Банку «ВБРР» (АО) сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Договору Исполнителях (полное наименование, местонахождение (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины поставки на учет). Под Исполнителями понимаются субподрядчики, а также другие юридические и/или физические лица, выполняющие работы (поставляющие Товары, оказывающие Услуги) на суммы более 3 000 000 (трех миллионов) рублей (с учетом НДС) в рамках исполнения обязательств по Договору.

Поставщик обязан включать в Договора с контрагентами, привлекаемыми им в рамках исполнения обязательств по Договору и являющимися Исполнителями по проекту «Создание судостроительного комплекса «Звезда», требования, аналогичные требованиям.

В соответствии с Положением ООО «ССК «Звезда» «О закупке товаров, работ, услуг» от 20.08.2021 г.  № П2-07 П-0005 версия 4.00 настоящий анонс размещается в целях:

- повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;

б) заблаговременного предупреждения Поставщиков о планируемой процедуре, а также об условиях и требованиях, которые могут быть установлены в документации о предстоящей процедуре закупки;

в) проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности Заказчика через получение обратной связи от Поставщиков относительно параметров предстоящей процедуры закупки, включая получение информации об аналогах и имеющихся на рынке инновационных технологиях;

г) повышения качества проработки Заказчиком извещения и документации о закупке.

Прошу Вас ознакомиться с техническим заданием и плановыми требованиями к закупочной процедуре. В случае Вашей заинтересованности и возможности организации поставки, соответствующей техническому заданию и требованиям закупки, прошу Вас предоставить на ЭТП «Фабрикант» следующие заполненные документы:

- Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки промышленных вентиляторов (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- Коммерческое предложение на поставку промышленных вентиляторов (Приложение № 2 Анонса предстоящей процедуры закупки);

| Дата начала и дата, время окончания подачи технико-коммерческих предложений | Дата и время начала подачи технико-коммерческих предложений «___»__________20__г. «___ ч : ___ м» Дата и время окончания подачи технико-коммерческих предложений «___»__________20__г. до «___ ч : ___ м» |
| --- | --- |

Настоящий анонс не является официальным документом, объявляющим о начале процедуры закупки. Отказ от проведения анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий со стороны Поставщиков.

Информация, представленная Поставщиком в ответ на размещение анонса, не должно рассматриваться в качестве предложений для заключения договора.

По организационным и техническим вопросам прошу обращаться:

Улько Сергей Александрович

Электронная почта: UlkoSA@sskzvezda.ru

Контактный телефон: + 7 (42335) 4-11-80 ext. 40-09

Дополнительная контактная информация:

Теплоухов Сергей Владиславович

Электронная почта: TeploukhovSV@sskzvezda.ru

Приложения:

- Приложение № 1 Техническое задание и приложения к нему на 11 л. в 1 экз.

- Приложение № 2 Коммерческое предложение на поставку промышленных вентиляторов1 л. в 1 экз.

Специалист 2 категории

(по закупкам технологического оборудования)                                                                 С.А. Улько

Заместитель начальника

управления-начальник отдела                                                                                О.В. Федорова

Приложение № 1 к Анонсу предстоящей процедуры закупки

№ _______________ от «____» __________ 2021 г.

## Техническое задание

Техническое задание на поставку промышленных вентиляторов

Спецификация

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.25/ 28.25.20 | Промышленный вентилятор (типоразмер 050) | компл. | 5 |
| 2. | 28.25/ 28.25.20 | Промышленный вентилятор (типоразмер 071) | компл. | 5 |
|  | ИТОГО |  | компл. | 10 |
|  | ЛОТ |  | 1 |  |

|  | 1. Продукция должна соответствовать следующим требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, объему, комплектации, упаковке, отгрузке качеству функционирования, срокам поставки; требованиям к составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при закупке работ, услуг и т.п.): №; Требования. 1; Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Приложением № 1 к настоящему ТЗ.. 2; Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда». |
| --- | --- |
|  | 2. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): №; Требования. 1; Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, а именно с момента подписания Сторонами Акта приемки товара, а также Акта о выполнении Работ/Услуг. |

4. Приложения к техническому заданию:

Техническое задание включает в себя следующие приложения:

- Приложение № 1.1 – «Исходные технические требования на поставку промышленного вентилятора (типоразмер 050)» на 3 л. в 1 экз.

- Приложение № 1.2 – «Исходные технические требования на поставку промышленного вентилятор (типоразмер 071)» на 3 л. в 1 экз.

- Приложение № 5 - Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки промышленных вентиляторов на 5 л. в 1 экз.

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

№ _______________ от «____» __________ 2021 г.

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое задание на поставку промышленного вентилятора (типоразмер 050)

Предмет закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее - Покупатель) проводит процедуру закупки на поставку Товара (Оборудования), а именно:

Предмет закупки

| Наименование оборудования | Количество компл. |
| --- | --- |
| Промышленный вентилятор (типоразмер 050) | 5 |

Технические данные промышленного вентилятора (типоразмер 050):

| 1 | Назначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначен для обеспечения прямой подачи наружного воздуха с надкровельного пространства в непроветренные пространства, создавая избыточное давление в непроветренных пространствах, не допуская поступление дыма. (Эскиз не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа) |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение |  |  |  | общепромышленное |
| 2.2 | Климатическое исполнение |  |  |  | У1 |
| 2.3 | Марка, модель, страна производитель |  |  |  | Указывает поставщик |
| 2.4 | Защита от перегрузок электродвигателя |  |  |  | есть |
| 2.5 | Поддон (для защиты от протечек при сильных осадках) |  |  |  | есть |
| 2.6 | Защитный колпак в верхней части вентилятора/зонт (защита от протечек) |  |  |  | есть |
| 2.7 | Материал вентилятора и его составных частей |  |  |  | нержавеющая сталь |
| 2.8 | Степень защиты электродвигателя, не ниже |  |  |  | IP 44 |
| 2.9 | Переходник крышный |  |  |  | есть |
| 2.10 | Стакан монтажный |  |  |  | есть |
| 2.11 | Диаметр отверстия для монтажа Оборудования: - внутренний 600 мм; - наружный 730 мм. |  |  |  | есть |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Значение |
| 3.1 | Диаметр рабочего колеса вентилятора | не менее |  | мм | 500 |
| 3.2 | Расход воздуха вентилятора | не менее |  | м3/час | 15000 |
| 3.3 | Статическое давление вентилятора | не менее |  | Па | 100 |
| 3.4 | Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | не более |  | кВт | 5,5 |
| 3.5 | Требования к электропитанию |  |  |  |  |
|  | Напряжение питающей сети | точно |  | Вт | 380 |
|  | Частота тока | точно |  | Гц | 50 |
| 3.6 | Высота кожуха вентилятора | не менее |  | мм | 510 |
| 3.7 | Длина вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | мм | 980 |
|  | Максимум | не более |  | мм | 1010 |
| 3.8 | Ширина вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | мм | 1000 |
|  | Максимум | не более |  | мм | 1150 |
| 3.9 | Высота вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | мм | 790 |
|  | Максимум | не более |  | мм | 830 |
| 3.10 | Масса вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | кг | 45 |
|  | Максимум | не более |  | кг | 77 |
| 3.11 | Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха 90 % |  |  |  |  |
|  | Минимальная | не выше |  | °С | - 40 |
| 4 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). |  | Точно | - | входит |

Приложение № 1.2 к Техническому заданию

№ _______________ от «____» __________ 2021 г.

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое задание на поставку промышленного вентилятора (типоразмер 071)

Предмет закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее - Покупатель) проводит процедуру закупки на поставку Товара (Оборудования), а именно:

Предмет закупки

| Наименование оборудования | Количество компл. |
| --- | --- |
| Промышленный вентилятор (типоразмер 071) | 5 |

Технические данные промышленного вентилятора (типоразмер 071):

| 1 | Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначен для обеспечения прямой подачи наружного воздуха с надкровельного пространства в непроветренные пространства, создавая избыточное давление в непроветренных пространствах, не допуская поступление дыма. (Эскиз не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа) |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение |  |  | общепромышленное |
| 2.2 | Климатическое исполнение |  |  | У1 |
| 2.3 | Марка, модель, страна производитель |  |  | Указывает поставщик |
| 2.4 | Защита от перегрузок электродвигателя |  |  | есть |
| 2.5 | Поддон (для защиты от протечек при сильных осадках) |  |  | есть |
| 2.6 | Защитный колпак в верхней части вентилятора/зонт (защита от протечек) |  |  | есть |
| 2.7 | Материал вентилятора и его составных частей |  |  | нержавеющая сталь |
| 2.8 | Степень защиты электродвигателя, не ниже |  |  | IP 44 |
| 2.9 | Переходник крышный |  |  | есть |
| 2.10 | Стакан монтажный |  |  | есть |
| 2.11 | Диаметр отверстия для монтажа Оборудования: - внутренний 800 мм; - наружный 930 мм. |  |  | есть |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование | Ед. изм. | Значение |
| 3.1 | Диаметр рабочего колеса вентилятора | не менее | мм | 710 |
| 3.2 | Расход воздуха вентилятора | не менее | м3/час | 42500 |
| 3.3 | Статическое давление вентилятора | не менее | Па | 100 |
| 3.4 | Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | не более | кВт | 15 |
| 3.5 | Требования к электропитанию |  |  |  |
|  | Напряжение питающей сети | точно | Вт | 380 |
|  | Частота тока | точно | Гц | 50 |
| 3.6 | Высота кожуха вентилятора | не менее | мм | 815 |
| 3.7 | Длина вентилятора |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | мм | 1350 |
|  | Максимум | не более | мм | 1450 |
| 3.8 | Ширина вентилятора |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | мм | 1450 |
|  | Максимум | не более | мм | 1600 |
| 3.9 | Высота вентилятора |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | мм | 1190 |
|  | Максимум | не более | мм | 1250 |
| 3.10 | Масса вентилятора |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | кг | 140 |
|  | Максимум | не более | кг | 190 |
| 3.11 | Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха 90 % |  |  |  |
|  | Минимальная | не выше | °С | - 40 |
|  | Максимальная | не ниже | °С | +40 |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки на один комплект Оборудования |  |  |  |
| 4.1 | Комплект поставки Оборудования, позволяет в полном объеме провести монтаж Оборудования и обеспечивать прямую подачу наружного воздуха с надкровельного пространства в непроветренные пространства, создавая избыточное давление в непроветренных пространствах, не допуская поступление дыма. | точно | - | есть |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). | точно | - | входит |
| 6 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик выполняет все работы по гарантийному, после гарантийному ремонту и обеспечивает сервисное обслуживание оборудования |  |  |  |
| 6.2 | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |  |  |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

№ _______________ от «____» __________ 2021 г.

# Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки промышленных вентиляторов

| Наименование оборудования | Количество компл. |
| --- | --- |
| Промышленный вентилятор (типоразмер 050) | 5 |
| Промышленный вентилятор (типоразмер 071) | 5 |

1. Технические данные промышленного вентилятора (типоразмер 050):

| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначен для обеспечения прямой подачи наружного воздуха с надкровельного пространства в непроветренные пространства, создавая избыточное давление в непроветренных пространствах, не допуская поступление дыма. (Эскиз не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение |  |  |  | общепромышленное |  |  |
| 2.2 | Климатическое исполнение |  |  |  | У1 |  |  |
| 2.3 | Марка, модель, страна производитель |  |  |  | Указывает поставщик |  |  |
| 2.4 | Защита от перегрузок электродвигателя |  |  |  | есть |  |  |
| 2.5 | Поддон (для защиты от протечек при сильных осадках) |  |  |  | есть |  |  |
| 2.6 | Защитный колпак в верхней части вентилятора/зонт (защита от протечек) |  |  |  | есть |  |  |
| 2.7 | Материал вентилятора и его составных частей |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |
| 2.8 | Степень защиты электродвигателя, не ниже |  |  |  | IP 44 |  |  |
| 2.9 | Переходник крышный |  |  |  | есть |  |  |
| 2.10 | Стакан монтажный |  |  |  | есть |  |  |
| 2.11 | Диаметр отверстия для монтажа Оборудования: - внутренний 600 мм; - наружный 730 мм. |  |  |  | есть |  |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Значение |  |  |
| 3.1 | Диаметр рабочего колеса вентилятора | не менее |  | мм | 500 |  |  |
| 3.2 | Расход воздуха вентилятора | не менее |  | м3/час | 15000 |  |  |
| 3.3 | Статическое давление вентилятора | не менее |  | Па | 100 |  |  |
| 3.4 | Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | не более |  | кВт | 5,5 |  |  |
| 3.5 | Требования к электропитанию |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение питающей сети | точно |  | Вт | 380 |  |  |
|  | Частота тока | точно |  | Гц | 50 |  |  |
| 3.6 | Высота кожуха вентилятора | не менее |  | мм | 510 |  |  |
| 3.7 | Длина вентилятора |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | мм | 980 |  |  |
|  | Максимум | не более |  | мм | 1010 |  |  |
| 3.8 | Ширина вентилятора |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | мм | 1000 |  |  |
|  | Максимум | не более |  | мм | 1150 |  |  |
| 3.9 | Высота вентилятора |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | мм | 790 |  |  |
|  | Максимум | не более |  | мм | 830 |  |  |
| 3.10 | Масса вентилятора |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее |  | кг | 45 |  |  |
|  | Максимум | не более |  | кг | 77 |  |  |
| 3.11 | Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха 90 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная | не выше |  | °С | - 40 |  |  |
| 4 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). |  | точно |  |  | - | входит |

2. Технические данные промышленного вентилятора (типоразмер 071):

| 1 | Назначение |  |  |  | Фактические технические характеристики и описание Оборудования предлагаемого Поставщиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначен для обеспечения прямой подачи наружного воздуха с надкровельного пространства в непроветренные пространства, создавая избыточное давление в непроветренных пространствах, не допуская поступление дыма. (Эскиз не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа) |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение |  |  | общепромышленное |  |
| 2.2 | Климатическое исполнение |  |  | У1 |  |
| 2.3 | Марка, модель, страна производитель |  |  | Указывает поставщик |  |
| 2.4 | Защита от перегрузок электродвигателя |  |  | есть |  |
| 2.5 | Поддон (для защиты от протечек при сильных осадках) |  |  | есть |  |
| 2.6 | Защитный колпак в верхней части вентилятора/зонт (защита от протечек) |  |  | есть |  |
| 2.7 | Материал вентилятора и его составных частей |  |  | нержавеющая сталь |  |
| 2.8 | Степень защиты электродвигателя, не ниже |  |  | IP 44 |  |
| 2.9 | Переходник крышный |  |  | есть |  |
| 2.10 | Стакан монтажный |  |  | есть |  |
| 2.11 | Диаметр отверстия для монтажа Оборудования: - внутренний 800 мм; - наружный 930 мм. |  |  | есть |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование | Ед. изм. | Значение |  |
| 3.1 | Диаметр рабочего колеса вентилятора | не менее | мм | 710 |  |
| 3.2 | Расход воздуха вентилятора | не менее | м3/час | 42500 |  |
| 3.3 | Статическое давление вентилятора | не менее | Па | 100 |  |
| 3.4 | Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | не более | кВт | 15 |  |
| 3.5 | Требования к электропитанию |  |  |  |  |
|  | Напряжение питающей сети | точно | Вт | 380 |  |
|  | Частота тока | точно | Гц | 50 |  |
| 3.6 | Высота кожуха вентилятора | не менее | мм | 815 |  |
| 3.7 | Длина вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | мм | 1350 |  |
|  | Максимум | не более | мм | 1450 |  |
| 3.8 | Ширина вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | мм | 1450 |  |
|  | Максимум | не более | мм | 1600 |  |
| 3.9 | Высота вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | мм | 1190 |  |
|  | Максимум | не более | мм | 1250 |  |
| 3.10 | Масса вентилятора |  |  |  |  |
|  | Минимум | не менее | кг | 140 |  |
|  | Максимум | не более | кг | 190 |  |
| 3.11 | Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха 90 % |  |  |  |  |
|  | Минимальная | не выше | °С | - 40 |  |
|  | Максимальная | не ниже | °С | +40 |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки на один комплект Оборудования |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплект поставки Оборудования, позволяет в полном объеме провести монтаж Оборудования и обеспечивать прямую подачу наружного воздуха с надкровельного пространства в непроветренные пространства, создавая избыточное давление в непроветренных пространствах, не допуская поступление дыма. | точно | - | есть |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). | точно | - | входит |  |
| 6 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик выполняет все работы по гарантийному, после гарантийному ремонту и обеспечивает сервисное обслуживание оборудования |  |  |  |  |
| 6.2 | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Анонсу предстоящей процедуры закупки

Коммерческое предложение на поставку промышленных вентиляторов

Наименование организации:

ИНН (или иной идентификационный номер):

Наименование предмета закупки:

Коммерческое предложение на поставку промышленных вентиляторов

| № поз. | Наименование | Кол-во | Место поставки | Срок поставки | Ссылка на техническое описание | Цена за ед. товара без НДС, руб. | Стоимость товара, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость товара с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Промышленного вентилятора (типоразмер 050 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промышленного вентилятора (типоразмер 071 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка(Разгрузка) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость товара без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| ИТОГО стоимость товара (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)