Приложение № 4

к Информационному сообщению

# Техническое задание

АО «Почта Банк», именуемое в дальнейшем - Заказчик, и Участник процедуры, именуемый в дальнейшем - Подрядчик:

- ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Условиях Выполнения СМР следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже:

  - Условия Выполнения СМР - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые совершены в письменной форме, имеют прямое указание на Условия Выполнения СМР и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Дополнительное соглашение на Объект - Дополнительное соглашение к Условиям Выполнения СМР,  в котором согласованы объём, виды работ на конкретных Объектах и их стоимость, рассчитанная на основании утвержденных расценок.

  - Объект - нежилое помещение, принадлежащее Заказчику на праве собственности/аренды/субаренды, передаваемое Заказчиком Подрядчику по Акту передачи строительной площадки для проведения Работ.

  - Работы - весь объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с Условиями Выполнения СМР, Дополнительными соглашениями на Объект, Техническим заданием, Сметой, который включает: изыскательские работы, разработку проектной (рабочей и исполнительной) документации, получение в уполномоченных органах исходно-разрешительной и иной согласовательной документации, необходимой для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, производство демонтажных, ремонтно-строительных, специальных, отделочных работ, оснащение Объекта инженерными системами, транспортировку и хранение Материалов и Оборудования, вывоз строительного мусора за пределы Строительной площадки, монтаж оборудования, производство испытаний уполномоченными городскими организациями и Заказчиком результатов Работ, смонтированного оборудования и  инженерных систем, пусконаладочные работы, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе работ и в течение срока гарантийной эксплуатации Объекта, и иные работы, предусмотренные Техническим заданием.

  - Строительная площадка – Объект, переданный по Акту передачи Строительной площадки Заказчиком Подрядчику для выполнения Подрядчиком Работ на период до сдачи Объекта приемочной комиссии.

  - Акт передачи строительной площадки – подписанный Сторонами документ, подтверждающий принятие Подрядчиком пригодной для проведения работ Строительной площадки.

  - Цена Условия Выполнения СМР - все суммы, подлежащие оплате Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением им своих обязательств по Условия Выполнения СМР.

  - Цена Дополнительного соглашения на Объект - все суммы, подлежащие оплате Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением им своих обязательств по Дополнительному соглашению на Объект.

  - Оборудование - оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Техническим заданием и Сметой.

  - Материалы - строительные конструкции, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой.

  - Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования, оформляемые соответствующим актом.

  - Смета - укрупненный, предварительный расчет стоимости работ по Объекту. Учитывает цену всех промежуточных, подготовительных и других, необходимых для производства работ в соответствии с заключенными Дополнительными соглашениями на Объект, в том числе цену закупаемого Подрядчиком Оборудования.

  - Акт о приемке выполненных работ – подписанный Сторонами документ, подтверждающий стоимость и объемы выполненных Работ (при выполнении Работ поэтапно, составляется и подписывается за каждый этап) в соответствии с Техническим заданием и Сметой, составленный Подрядчиком по унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.

  - Справка о стоимости выполненных работ и затрат - подписанный Сторонами документ, подтверждающий стоимость фактически выполненных Работ (при выполнении Работ поэтапно, составляется и подписывается за каждый этап), составленный Подрядчиком по унифицированной форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.

  - Рабочая проектная документация - техническая документация, разработанная Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, согласованная во всех уполномоченных согласующих органах и организациях (в случае, если согласование необходимо в соответствии с требованиями законодательства), утвержденная Заказчиком и включающая в себя: эскизный проект, рабочий проект, технические условия на присоединение Объекта к городским инженерным сетям.

  - Исполнительная проектная документация - комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; Акты освидетельствовании скрытых работ и Акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; журналы и отчеты пуско-наладочных работ инженерных систем; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами и указанная в Дополнительном соглашении на Объект.

  - Разрешительная документация – комплект документов, указанных в Техническом задании и в Перечне предоставляемой исполнительной проектной документации, подтверждающих наличие всех необходимых согласований и разрешений уполномоченных органов и организаций на выполненные Работы на Объекте.

  - Акт передачи рабочей проектной документации – подписанный Сторонами документ, подтверждающий сдачу Подрядчиком Рабочей документации, а также приемку ее Заказчиком.

  - Акт передачи исполнительной проектной документации – подписанный Сторонами документ, подтверждающий сдачу Подрядчиком Исполнительной проектной документации и приемку ее Заказчиком, составляется Подрядчиком при заключении Дополнительных соглашений на Объект.

  - Акт передачи разрешительной документации – подписанный Сторонами документ, подтверждающий сдачу Подрядчиком Разрешительной документации и приемку ее Заказчиком и исполнение Подрядчиком обязательств.

  - Акт приемочной комиссии - подписанный Сторонами документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех Работ на Строительной площадке, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Условиями Выполнения СМР, Дополнительного соглашения на Объект, Техническим заданием и Сметой, и готовность Объекта к вводу в Гарантийную эксплуатацию.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке Объекта и подписании Акта должны участвовать представители государственных органов и/или органов местного самоуправления, участвующих в государственной приемке.

  - Ведомость недостатков - перечень выявленных недостатков, недоделок, составленный и подписанный представителями Заказчика и Подрядчика после завершения комплекса работ на Объекте. Является неотъемлемым приложением Акта приемочной комиссии.

  - Гарантийная эксплуатация - период времени, в течение которого Подрядчик обязуется обеспечить возможность эксплуатации Объекта в соответствии с указанными в Исполнительной проектной документации показателями. Срок Гарантийной эксплуатации составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемочной комиссии в соответствии с условиями, определенными в Дополнительном соглашении на Объект.

  - Акт о вводе объекта в постоянную эксплуатацию - подписанный Сторонами документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком своих обязательств в период Гарантийной эксплуатации.

  - Комплектные работы – строительные, монтажные, ремонтные или демонтажные работы, подлежащие выполнению, полный объем которых и (или) размер необходимых расходов Стороны не могут заранее определить. Стоимость Комплектных работ в Смете является ориентировочной и подлежит обязательной корректировке с учетом Расшифровки, предоставляемой Подрядчиком вместе с Актом о приемке выполненных работ (по форме – КС-2).

  - Расшифровка Комплектных работ - предоставляемый в обязательном порядке Подрядчиком Заказчику документ, сформированный на основании учтенного Сторонами состава работ с указанием подтверждённых Заказчиком объемов на основании утверждённых единичных расценок, при необходимости содержащий сведения о затратах, подтвержденных первичными бухгалтерскими документами.

- ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СМРА

  - В соответствии с Условиями Выполнения СМР, Дополнительных соглашений на Объекты, Технических заданий и Смет Подрядчик обязуется выполнить Работы и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.

  - Виды, объемы, стоимость и сроки выполнения Работ Подрядчиком на каждом Объекте указываются в Дополнительных соглашениях на Объекты, Техническом задании, Смете.

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы с использованием своих Материалов. Работы и Материалы должны соответствовать Условиям Выполнения СМР, государственным стандартам, СНиП, техническим регламентам, Техническому заданию к Дополнительному соглашению на Объект и иным нормативным документам в области строительства.

  - Приобретение и доставка Материалов, временных конструкций, Оборудования (за исключением оборудования, принадлежащего Заказчику), инструмента и инвентаря, необходимых для выполнения Работ по Условиям Выполнения СМР, осуществляется силами и за счет Подрядчика.

  - Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков при условии обязательного согласования с Заказчиком субподрядчиков, а также перечня и видов работ, для выполнения которых будут привлекаться субподрядчики. При этом Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, а также несет ответственность за их действия и/или бездействия перед Заказчиком.

  - При выполнении всех видов Работ на Объекте собственным квалифицированным персоналом или квалифицированным персоналом субподрядчиков, на Объекте постоянно должен находиться представитель (бригадир/прораб) Подрядчика.

- ЦЕНА УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СМРА

  - Цена Дополнительных соглашений на Объект является твердой и предельной и может быть изменена только в сторону уменьшения.

  - Цена Дополнительных соглашений на Объект определяется Сторонами в соответствующих Дополнительных соглашениях на Объект и рассчитывается на основании единичных расценок.

  - Суммарно цена всех Дополнительных соглашений на Объекты не может превышать Цену Условия Выполнения СМР.

  - При необходимости выполнения видов работ или установки Оборудования, не указанных в Смете к Дополнительному соглашению на объект, стоимость таких работ и Оборудования согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного соглашении, и отражается в Акте о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3).

При этом стоимость таких работ и Оборудования не должна превышать стоимость аналогичных Работ и Оборудования, установленных единичными расценками.

  - Цена каждого Дополнительного соглашения на Объект включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ по соответствующему Дополнительному соглашению на Объект и Условиям Выполнения СМР, в том числе:

- затраты на выполнение подготовительных работ;

- стоимость оборудования (технологического, электрического, санитарно-технического), необходимого для обеспечения жизнедеятельности Объекта в период выполнения Работ, его монтаж, наладка, затраты по доставке и хранению;

- стоимость строительно-монтажных Работ;

- Материалы и Оборудование;

- Затраты на проведение, составление и предоставление актов и программ пусконаладочных работ инженерного оборудования;

- Затраты на составление и предоставление Актов на скрытые работы;

- цену всех промежуточных, подготовительных и других необходимых для производства проектных, демонтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных и других работ;

- затраты по согласованию Проектной документации с органами государственного или другими заинтересованными организациями, проведению государственной экспертизы, получению Разрешения на строительство, получению разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (при необходимости);

- цену закупаемого Подрядчиком Оборудования, предусмотренного Дополнительным соглашением на Объект;

- затраты на транспортно-экспедиционные услуги;

- затраты на заготовительно-складские услуги и на охрану Объекта;

- затраты на приобретение и использование средств малой механизации, инструментов, приборов, необходимых для выполнения Работ;

- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, применяемых в строительных, погрузочно-разгрузочных и других работах, связанных с проведением ремонтно-строительных работ по соответствующему Дополнительному соглашению на Объект;

- затраты на устройство временных зданий и сооружений;

- затраты на средства связи;

- затраты на уборку территории от строительного мусора по окончании строительно-монтажных работ,

- на перебазировку строительной техники и демонтаж, вывоз материалов от разборки временных зданий и сооружений;

- страхование строительно-монтажных работ и гражданской ответственности;

- затраты на производство Работ с учетом сезонных факторов и графиков сменности рабочих;

- затраты на производство погрузочно-разгрузочных работ;

- иные затраты, необходимые для производства Работ в рамках Условия Выполнения СМР и соответствующего Дополнительного соглашения на Объект.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

  - Порядок оплаты Работ, выполняемых Подрядчиком по Условиям Выполнения СМР и Дополнительным соглашениям на Объект, определен в соответствующих Дополнительных соглашениях на Объект.

  - Общая стоимость Работ на момент подписания Дополнительного соглашения на Объект является предварительной и определяется согласно единичным расценкам.

  - Окончательная стоимость Работ на каждом Объекте определяется в Акте о приемке выполненных Работ (по форме – КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3). В случае поэтапного выполнения Работ на Объекте, Подрядчик отражает информацию о выполненных Работах и их стоимости в Акте о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и в Справке о стоимости работ и затрат (по форме – КС-3) по каждому этапу и информирует Заказчика о ходе выполнения Работ.

  - В случае если какие-либо работы, указанные в Смете, не производились и/или не приняты Актами о приемке выполненных работ (по форме – КС-2), то такие работы оплате не подлежат. Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справки о стоимости работ и затрат (по форме – КС-3) обязаны заключить Дополнительное соглашение к Условиям Выполнения СМР, согласно которому в соответствующее Дополнительное соглашение на Объект вносятся условия об уменьшении Цены Дополнительного соглашения на Объект. Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета-фактуры, в сроки, установленные действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

  - Стоимость выполненных Комплектных работ, указанных в Смете к Дополнительному соглашению на Объект, в обязательном порядке корректируется в Акте о приемке выполненных работ (по форме – КС-2), с учетом Расшифровки, предоставляемой Подрядчиком вместе с Актом о приемке выполненных работ (по форме – КС-2). Расшифровка Комплектных работ формируется на основании учтенного состава работ с указанием объемов на основании единичных расценок. Акты о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Расшифровки Комплектных работ передаются Подрядчиком в электронном и печатном виде Заказчику на рассмотрение. Заказчик обязан рассмотреть Акты и Расшифровки Комплектных работ, принять результат выполненных работ или направить мотивированный отказ от подписания Актов о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) в течение 5-и рабочих дней. Заказчик вправе потребовать с Подрядчика подтверждение затрат первичными бухгалтерскими документами.

  - Стоимость комплектных видов работ в предварительной Смете рассчитываются в виде процента (%) от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении и зависит от общей площади объекта. Процент от общей стоимости отделочных работ в предварительной Смете рассчитывается:

- Комплекс демонтажных работ на объекте площадью до 100 м2 равен 6,3% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система электроснабжения объекта площадью до 100 м2 равен 21,6% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система вентиляции объекта площадью до 100 м2 равен 7,8% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система отопления объекта площадью до 100 м2 равен 1,2% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система кондиционировании объекта площадью до 100 м2 равен 7,8% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Структурированные кабельные сети на объекте площадью до 100 м2 равен 1,8% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Комплекс демонтажных работ на объекте площадью от 100 м2 до 500 м2 равен 6,0% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система электроснабжения объекта площадью от 100 м2 до 500 м2 равен 20,6% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система вентиляции объекта площадью от 100 м2 до 500 м2 равен 9,4% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система отопления объекта от 100 м2 до 500 м2 равен 0,8% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система кондиционировании объекта площадью от 100 м2 до 500 м2 равен 9,4% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система водоснабжения и канализации объекта площадью от 100 м2 до 500 м2 равен 1,4% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Структурированные кабельные сети на объекте площадью от 100 м2 до 500 м2 равен 4,7% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Комплекс демонтажных работ на объекте площадью свыше 500 м2 равен 4,3% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система электроснабжения объекта площадью свыше 500 м2 равен 41,4% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система вентиляции объекта площадью свыше 500 м2 равен 24,7% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система отопления объекта площадью свыше 500 м2 равен 8,5% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система кондиционировании объекта площадью свыше 500 м2 равен 24,6% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система водоснабжения и канализации объекта площадью свыше 500 м2 равен 3,4% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Система пожаротушения объекта площадью свыше 500 м2 равен 10,9% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении;

- Структурированные кабельные сети на объекте площадью свыше 500 м2 равен 7,7% от общей стоимости отделочных работ в Дополнительном соглашении.

  - Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчику признается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

  - Все строительные, отделочные и прочие Материалы, Оборудование и инструменты, указанные в Смете и Актах о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и приобретенные Подрядчиком для производства Работ на Объекте, являются собственностью Заказчика с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения на Объект.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения Работ, предусмотренных Условиями Выполнения СМР Дополнительными соглашениями на Объект (даты начала и окончания выполнения Работ), определяются в соответствующих Дополнительных соглашениях на Объект.

  - Сроки выполнения отдельных этапов Работ отражены в Графике производства работ к Дополнительному соглашению на Объект.

  - Документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком всего объема Работ, является подписанный Сторонами Акт приемочной комиссии, а по отдельным этапам Работ – соответствующие Акты о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3).

  - Срок сдачи - приемки Объекта в постоянную эксплуатацию – по окончании 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акты приемочной комиссии при условии отсутствия невыполненных Гарантийных обязательств.

  - Заказчик приступает к приемке выполненных Работ на Объекте в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения извещения (в письменной форме и/или по электронной почте) от Подрядчика о завершении и готовности к сдаче выполненных Работ.

  - Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Подрядчиком и Заказчиком путем проверки результатов Работ на предмет их соответствия Условиям Выполнения СМР и Дополнительного соглашения на Объект, укомплектованности Оборудованием, проведения испытаний Оборудования, наличие всей необходимой документации, предусмотренной Условиями Выполнения СМР и Дополнительным соглашением на Объект.

  - Если при приемке всего объема Работ на Объекте не обнаружены недостатки (дефекты) выполненных работ и передан полный комплект проектной и исполнительной документации Стороны фиксируют в Ведомости недостатков отсутствие замечаний и подписывают Акт приемочной комиссии.

  - Если при приемке всего объема Работ на Объекте обнаружены недостатки (дефекты) выполненных работ или не выполнение части предусмотренных Дополнительным соглашением на Объект работ, а также не передан полный комплект проектной и исполнительной документации, Стороны фиксируют все замечания в Ведомости недостатков, в которой наряду с выявленными недостатками и недоделками указываются сроки их устранения. После устранения всех недостатков и недоделок и проводят повторную приемочную комиссию с отметкой об устранении замечаний в Ведомости недостатков Акта приемочной комиссии.

- ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика принятия результата выполненных Работ в соответствии с Условиями Выполнения СМР.

    - Требовать от Заказчика оплаты стоимости выполненных Работ в соответствии с Условиями Выполнения СМР.

  - Подрядчик обязан:

    - Разрабатывать и согласовывать Рабочую проектную документацию в соответствии с требованиями СНиПов, ГОСТов, технических регламентов и других нормативных документов, регламентирующих в Российской Федерации строительную деятельность и деятельность банковских организаций, если это определено условиями Дополнительного соглашения на Объект.

    - Выполнять своими силами и средствами, а также силами и средствами Субподрядчиков все Работы в объеме, определенном в Дополнительных соглашениях на Объект, и сдавать их в сроки, установленные в Условиях Выполнения СМР и Дополнительных соглашениях на Объекты.

    - Письменно согласовать с Заказчиком перечень применяемых отделочных материалов.

    - Возводить при необходимости за свой счет на территории Строительной площадки все временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения Работ. После выполнения Работ очистить Строительную площадку от временных сооружений и коммуникаций.

    - Поставлять за свой счет и своими средствами на Строительную площадку все необходимые для выполнения Работ Материалы, Оборудование, инвентарь, комплектующие изделия, временные сооружения и строительное оборудование временного ввоза. Собственными силами и средствами осуществлять на Строительной площадке их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства Работ. Подрядчик отвечает за сохранность указанного в настоящем пункте имущества, на нем лежит риск его утраты и повреждения до момента сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию или сдачи Работ по Акту о приемке выполненных работ (по форме – КС-2), если гарантийная эксплуатация не предусмотрена Дополнительным соглашением на Объект.

    - Незамедлительно приостановить по письменному указанию Заказчика поставку Материалов и (или) Оборудования и/или производить их замену, если качество Материалов или Оборудования не будет соответствовать ранее согласованным показателям и (или) требованиям стандартов и нормативов, установленным законодательством Российской Федерации.

    - За свой счет, своими силами и средствами осуществлять на Строительной площадке разгрузку, приемку, учет, хранение и складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для производства Работ, предоставляемых Заказчиком. Риск случайной гибели указанных в настоящем пункте товарно-материальных ценностей, в том числе источника бесперебойного питания, мебели, компьютеров и прочего имущества, находящихся на Строительной площадке и переданных Подрядчику по акту, несет Подрядчик.

    - Своими силами и средствами производить ремонт, техническое обслуживание принадлежащего ему Оборудования, приспособлений.

    - Осуществлять своими силами и за свой счет в процессе производства Работ систематическую очистку Строительной площадки от отходов строительства, возникающих в ходе выполнения соответствующего Дополнительного соглашения на Объект, и обеспечивать их погрузку и вывоз за пределы Строительной площадки.

    - Обеспечивать до сдачи Объекта приемочной комиссии уборку помещений Объекта, вымыть все стекла, удалить все пятна краски и грязи с внешних поверхностей, довести до блеска скобяные изделия, а также произвести другие аналогичные работы.

    - Обеспечивать полную сохранность конструкций Объекта и смежных с ним сооружений, а также транзитных инженерных сетей, находящихся на территории Строительной площадки. В случае нанесения им ущерба в кратчайшие сроки произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление уполномоченному лицу Заказчика.

    - По указанию Заказчика незамедлительно устранить недостатки выполненных Работ своими силами и за свой счет, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов, СНиПам или Рабочей проектной документации.

    - Устранять своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все дефекты и недостатки, выявленные в процессе приемки Работ, в том числе выявленные в процессе выполнения Заказчиком контрольно-надзорных функций (на промежуточных этапах работ).

    - Оплачивать все налоги, пошлины и прочие сборы, взыскиваемые с Подрядчика, нести все расходы, связанные с исполнением обязательств по Условиям Выполнения СМР.

    - До сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию обязуется провести инструктаж на Объекте с работниками Заказчика по правильному обслуживанию, уходу и ремонту всех инженерных систем Объекта и Оборудования, установленного Подрядчиком. Для этой цели Подрядчик обязуется предоставить Заказчику техническую документацию и инструкции по уходу и эксплуатации на русском языке и выделить необходимое количество специалистов для проведения инструктажа.

    - Выполнять своими силами строительно-монтажные и отделочные работы в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов, если они не описаны в Техническом задании и Рабочей проектной документации, но необходимы для завершения и своевременного пуска Объекта и нормальной эксплуатации Объекта в течение Гарантийной эксплуатации.

    - При производстве скрытых работ составлять Акт Скрытых работ по их окончании в 3-х экземплярах, с приложением подробного фотоотчета, позволяющего в полном объеме осмотреть результат скрытых работ, и направлять указанные документы в электронном виде на адрес: ___________ в течение 1-го рабочего дня с даты выполнения скрытых работ. При этом Заказчик имеет право дать замечания Подрядчику по выполненным скрытым работам на основании представленного фотоотчета, которые последний обязан устранить в 2-дневный срок с момента получения замечаний Заказчика и подтвердить устранение замечаний новым фотоотчетом. По окончании приемки скрытых работ Заказчик подписывает Акт Скрытых работ и направляет Подрядчику его экземпляр Акта. Если Заказчик не был информирован Подрядчиком о производстве Скрытых работ или был информирован с опозданием, и Подрядчиком произведено закрытие указанных работ, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные работы без общего увеличения срока производства Работ отраженных в Графике производства работ к Дополнительному соглашению на Объект. При этом объемы Скрытых работ, которые не были приняты Заказчиком в установленных Условиях Выполнения СМР порядке, не подлежат отражению в Акте о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3).

    - В отношении принятых Заказчиком Скрытых работ Подрядчик также несет ответственность за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

    - Своими силами и за свой счет обеспечивать соблюдение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ до сдачи Объекта в  эксплуатацию, установить низковольтное освещение внутри Строительной площадки и оборудовать Строительную площадку в соответствии с существующими правилами, а также с момента передачи ему Строительной площадки до момента подписания Акта о вводе Объекта в Гарантийную эксплуатацию установить контроль за входом и выходом со Строительной площадки и осуществлять за свой счет ее охрану.

    - Назначить ответственных на Объекте за охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, а также уполномоченных лиц для получения оперативных указаний от Заказчика и письменно оповестить об этого Заказчика с предоставлением соответствующих приказов.

    - По указанию Заказчика незамедлительно производить замену поставленных Материалов, Оборудования, если их качество не будет соответствовать Условиям Выполнения СМР и/или требованиям СНиП, технических регламентов Российской Федерации.

    - По письменному указанию Заказчика незамедлительно приостановить выполнение Работ по Дополнительному соглашению на Объект, если их качество не будет соответствовать Условиям Выполнения СМР, Дополнительному соглашению на Объект, Техническому заданию, проектной документации и (или) требованиям стандартов и нормативов, технических регламентов Российской Федерации.

    - Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в Условиях Выполнения СМР, Дополнительном соглашении на Объект, действующих строительных нормах и правилах, технических условиях, стандартах и регламентах, применяемых в строительстве, с учетом требований Заказчика.

    - В день подписания Акта передачи Строительной площадки согласовать с Заказчиком и установить требуемый режим входа на Строительную площадку и выхода с нее и осуществить за свой счет охрану Строительной площадки.

    - Обеспечивать беспрепятственный пропуск представителя Заказчика в присутствии представителя Подрядчика на Строительную площадку в любое время и в любой день недели, пока Объект передан Подрядчику по Акту передачи строительной площадки для производства Работ.

    - Нести риск случайной гибели и порчи результатов Работ, всего имущества, Оборудования и Материалов, находящихся на Строительной площадке, с даты подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки до даты подписания Сторонами Акта приемочной комиссии, определенных условиями Дополнительного соглашения на Объект.

    - На период строительства иметь полномочия и самостоятельно взаимодействовать с любыми юридическими, физическими лицами, а также государственными и муниципальными органами по вопросам исполнения им Условий Выполнения СМР.

    - Нести ответственность перед третьими лицами за соблюдение правил техники безопасности своими работниками при производстве Работ по Условиям Выполнения СМР и Дополнительному соглашению на Объект в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - В случаях, установленных законодательством, обеспечивать своевременное получение всех необходимых для производства Работ и/или этапов Работ по Условиям Выполнения СМР и Дополнительному соглашению на Объект разрешений и согласовывать всю необходимую документацию в уполномоченных органах и организациях.

    - Гарантировать наличие всех необходимых для выполнения Работ лицензий, разрешений и согласований, соответствующих компетентных государственных органов. В случае отсутствия у Подрядчика указанных документов он несет ответственность за все неблагоприятные последствия, которые могут наступить у Заказчика из-за отсутствия необходимых разрешений на производство Работ и возмещает Заказчику причиненные убытки в полном размере.

    - До момента подписания Сторонами Акта приемочной комиссии нести полную ответственность за выполненные на Объекте Работы, в том числе электромонтажные, отвечать за все риски и нести все прямые и косвенные затраты, связанные с некачественным или ненадлежащим выполнением Работ.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, Оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.

    - Предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемочной комиссии.

    - В случае поэтапного выполнения работ, предоставлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3) по каждому этапу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ по соответствующему этапу. Акт о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3) по завершающему этапу работ предоставляется Заказчику в соответствии с п. 6.2.33 Условий Выполнения СМР.

    - Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика запроса предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также иную информацию, необходимую для оценки его финансового положения и подтверждения реальности его деятельности.

- ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик вправе:

    - Осуществлять технический надзор за выполнением Работ на основе критериев качества, предусмотренных в Условиях Выполнения СМР, соответствующем Дополнительном соглашении на Объект, Техническом задании, СНиПах, технических регламентах и технических условиях, технических требованиях и стандартах, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Давать ответственному лицу, назначенному Подрядчиком в соответствии с п.6.2.20 Условиями Выполнения СМР, обязательные для исполнения указания, связанные с выполнением работ на Объекте.

    - Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении замены неквалифицированных специалистов Подрядчика.

    - Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении устранения недостатков в Работах, выполненных с отступлением от действующих строительных норм и правил, Технического задания.

  - Заказчик обязан:

    - Оказывать Подрядчику содействие при согласовании Рабочей документации в уполномоченных государственных организациях.

    - Произвести оплату всех причитающихся Подрядчику сумм в сроки и на условиях, предусмотренных Условиями Выполнения СМР и Дополнительным соглашением на Объект.

    - Подписать Акты и документы, предусмотренные Условиями Выполнения СМР, в случаях, предусмотренных Условиями Выполнения СМР и Дополнительными соглашениями на Объект, в течение 5 (Пяти) рабочих дней или предоставить письменный мотивированный отказ от их подписания в тот же срок.

- ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Рабочая проектная документация, необходимая для выполнения Работ, разрабатывается Подрядчиком в 4 (Четырех) экземплярах в срок, установленный в соответствующем Дополнительном соглашении на Объект. Рабочая проектная документация должна содержать необходимые для производства Работ чертежи и техническую документацию. Все применяемые Материалы и Оборудование согласовываются Заказчиком на стадии разработки Рабочей проектной документации.

  - Исполнительная проектная документация, необходимая для выполнения Работ, разрабатывается Подрядчиком в 4 (Четырех) экземплярах в срок, установленный в соответствующем Дополнительном соглашении на Объект. Документация, не подлежащая размножению, комплектуется отдельным альбомом в 1 (Одном) экземпляре и передается Заказчику. Исполнительная проектная документация должна быть согласована Подрядчиком во всех уполномоченных согласующих органах и организациях.

  - Подрядчик и Заказчик согласовывают архитектурно-строительные и технические решения, необходимые при разработке документации, включая согласование применяемых строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и т.п.

  - Проектная Рабочая и Исполнительная документации, необходимые для выполнения Работ и сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию, должны быть выполнены в метрической системе на русском языке и соответствовать требованиям Условий Выполнения СМР и Дополнительного соглашения на Объект с учетом строительных норм и правил, технических регламентов, действующих в Российской Федерации.

  - Перед началом проведения Работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику на Объекте 2 (Два) экземпляра согласованной с Заказчиком проектной  документации, подписанной уполномоченным представителем Подрядчика, на одном экземпляре должна стоять отметка о получении собственником помещения одного экземпляра и в случаях, установленных законодательством, представителем городских учреждений и организаций, удостоверяющим, что проектная документация полностью соответствует требованиям законодательства, регламентирующего строительную и банковскую деятельности.

  - По завершении Работ при проведении приемки Работ приемочной комиссией Подрядчик обязуется предоставить Заказчику на Объекте 4 (Четыре) экземпляра согласованной с Заказчиком Исполнительной проектной документации, подписанной уполномоченным представителем Подрядчика, на одном экземпляре должна стоять отметка о получении собственником помещения одного экземпляра и в случаях, установленных законодательством, представителем городских учреждений и организаций, удостоверяющим, что Исполнительная проектная документация полностью соответствует выполненным Работам на Объекте и требованиям законодательства, регламентирующего строительную и банковскую деятельности.

  - Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до проведения Приемочной комиссии Подрядчик обязуется предоставить Заказчику 3 (Три) комплекта инструкций по монтажу и эксплуатации систем и Оборудования Объекта, рекомендации по обслуживанию и текущему, гарантийному и послегарантийному ремонту, программу испытаний на русском языке, комплект необходимых запасных частей и принадлежностей, а также обязуется провести инструктаж на Объекте с работниками Заказчика по правильному обслуживанию, уходу и ремонту всех инженерных систем Объекта и Оборудования, установленного Подрядчиком.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничить выполнение Работ на основе подготовленной им проектной документации.

  - В случае расторжения Условий Выполнения СМР и/или Дополнительного соглашения на Объект, весь объем разработанной Проектной документации Подрядчик обязан передать Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня расторжения Условий Выполнения СМР и/или Дополнительного соглашения на Объект.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных в Графике производства работ к Дополнительному соглашению на Объект, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, оговоренных в Графике производства работ к Дополнительному соглашению на Объект, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Дополнительным соглашением на Объект.

  - Размер пени за день просрочки определяется по формуле:

П = (Ц - В) × С,

С = Сцб × БР,

где:

Ц - цена Дополнительного соглашения на Объект;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Дополнительному соглашению на Объект, определяемая на основании подписанного Акта о приемке выполненных Работ (по форме – КС-2);

С - размер ставки, определяется по формуле;

ДП - количество дней просрочки;

БР – ключевая ставка рефинансирования Центрального Банка России на дату выставления претензии на уплату пени;

ДК - срок исполнения обязательства по Условиям Выполнения СМРу (количество дней);

Сцб- плавающий коэффициент, определяемый с учетом коэффициента К;

К - коэффициент определяется по формуле:

При К, равном 0 - 49 процентам, размер Плавающего коэффициента (Сцб) принимается равным 0,01.

При К, равном 50 - 99 процентам, размер Плавающего коэффициента (Сцб) принимается равным 0,02.

При К, равном 100 процентам, размер Плавающего коэффициента (Сцб) принимается равным 0,03.

  - В случае, если Подрядчик по любым причинам в ходе выполнения каких-либо работ на объекте нарушил технологию строительства, указанную в п. 2.3. настоящих Условий Выполнения СМР, то Заказчик в праве удержать с Подрядчика штраф в размере 30 (Тридцати) процентов от стоимости дефектных работ путем уменьшения цены за данную работу.

  - В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных Условия Выполнения СМР, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере, рассчитанном в соответствии с п.9.2, от не уплаченной в срок суммы.

  - За нарушение сроков устранения дефектов в Работах, конструкциях и Оборудовании в период Гарантийной эксплуатации Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в соответствии с п.9.2, от Цены Дополнительного соглашения на Объект за каждое нарушение.

  - Любое невыполнение или ненадлежащее выполнение Заказчиком своих обязательств по Условиям Выполнения СМР, препятствующее выполнению Подрядчиком своих обязательств в сроки, предусмотренные Условиями Выполнения СМР и/или соответствующим Дополнительным соглашением на Объект, соразмерно отодвигает сроки выполнения Подрядчиком своих обязательств, о чем Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика.

  - Неустойки и штрафы, предусмотренные Условиями Выполнения СМР, уплачиваются виновной стороной в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения ее счета другой стороны.

За неуплату неустоек и штрафов в течение 5 (Пяти) рабочих дней, то сумма таких неустоек и штрафов снимается с Подрядчика и вносится в Справку о выполненных работ (по форме КС-3).

  - Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за качество выполненных Работ.

  - Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Условиям Выполнения СМР и возмещения убытков.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Если в течение 12 (Двенадцати) месяцев срока Гарантийной эксплуатации Объекта, определенного п.1.23 Условиями Выполнения СМР, будет выявлено несоответствие результатов Работ Исполнительной проектной документации (при условии правильной эксплуатации Объекта Заказчиком), то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнить работы по устранению таких несоответствий своими силами и за свой счет. При этом Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позже чем через 5 (пять) рабочих дня с момента получения от Заказчика письменного требования, за исключением условий п.10.4. настоящего раздела.

  - В случае невыполнения Подрядчиком условий, предусмотренных в п.10.1 настоящего раздела, Заказчик оставляет за собой право выполнить эти работы путем привлечения третьих лиц. Подрядчик обязуется возместить Заказчику его расходы, связанные с устранением недостатков, в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения счета и требования Заказчика об оплате. Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения выявленных дефектов за счет средств Подрядчика, в том числе путем зачета суммы понесенных расходов в полном объеме в счет выполнения Заказчиком обязательства по оплате суммы гарантийного платежа, предусмотренного в Дополнительном соглашении на Объект к Условиям Выполнения СМР. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах срока Гарантийной эксплуатации, если не докажет, что они произошли не по вине Подрядчика.

  - Дефекты, препятствующие эксплуатации Объекта, подлежат устранению в течение 6 (Шести) часов с момента получения информации от Заказчика, направленной по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 16 Условий Выполнения СМР. К таким дефектам относятся: обесточивание Оборудования и приборов освещения; нарушение температурных режимов эксплуатации Оборудования; поломка запирающих устройств, прорыв систем водоснабжения и водоотведения, прорыв систем водяного пожаротушения и другие. В случаях, не устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик устраняет недостатки путем привлечения третьих лиц с отнесением всех расходов на счет Подрядчика, которые он должен оплатить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика или в соответствии с п.9.7.

  - Дефекты, нарушающие нормальную эксплуатацию Объекта, устраняются на условиях, предусмотренных в п.10.1 настоящего раздела.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Условиям Выполнения СМР, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Условиях Выполнения СМР, то срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

  - Сторона, для которой вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы сделалось невозможным исполнение обязательств по Условиям Выполнения СМР, обязана немедленно, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую сторону.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующее исполнению обязательств Сторонами по Условиям Выполнения СМР, длятся более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Условия Выполнения СМР путем письменного уведомления другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.

При этом Подрядчик обязан передать результат незавершенных Работ Заказчику, а Заказчик - компенсировать Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ с учетом перечисленных авансовых платежей. В этом случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение убытков.

- РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СМРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

  - Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Условий Выполнения СМР полностью или частично в случае систематического (два и более раза) неисполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Условия Выполнения СМР, а также в случае просрочки одной из Сторон исполнения своих обязательств по настоящим Условиям Выполнения СМР на срок более 5 (Пяти) недель. Сторона обязана направить виновной стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть или изменить Условия Выполнения СМР в одностороннем порядке за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения или изменения с изложением причин.

Виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением или неисполнением своих обязательств, независимо от оплаты неустойки.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения своих обязательств по соответствующему Дополнительному соглашению на Объект в случае нарушения Подрядчиком сроков начала производства работ на 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты оплаты авансового платежа, или сроков выполнения Работ/этапов Работ, предусмотренных в Дополнительном соглашении на Объект к Условиям Выполнения СМР, на срок более 2 (Двух) недель. В данном случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику в полном размере все суммы, оплаченные Заказчиком по соответствующему Дополнительному соглашению на Объект, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

  - В случае расторжения Условия Выполнения СМР по инициативе Заказчика, за исключением расторжения Условия Выполнения СМР по основаниям, связанным с виновным неисполнением Подрядчиком своих обязательств по Условиям Выполнения СМР, Дополнительным соглашениям на Объект, или вине Заказчика Подрядчик обязан вернуть аванс по каждому из заключенных ранее Дополнительных соглашений на Объекты за вычетом документально подтвержденных и принятых Заказчиком расходов Подрядчика, связанных с исполнением Условий Выполнения СМР и Дополнительных соглашений на Объекты, указанных в Актах о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3), подписанных Сторонами. Возврат указанных сумм происходит в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае расторжения Условий Выполнения СМР по инициативе или вине Подрядчика Подрядчик обязан вернуть денежные средства в полном размере, полученные Подрядчиком по всем Дополнительным соглашениям на Объект, в части стоимости Работ, которые еще не были приняты Заказчиком по Актам о приемке выполненных работ (по форме – КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме – КС-3). Возврат указанных сумм производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением Условий Выполнения СМР, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. При этом соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно для Сторон. Претензия должна быть рассмотрена в месячный срок с момента ее получения.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - Корреспонденция Сторон по Условиям Выполнения СМР будет считаться действительной при использовании Сторонами электронного документа оборота, в том числе при оформлении, обмене документацией через модуль «Диадок», корреспонденция также считается действительной, если она оформлена в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой или дана телеграммой с уведомлением о вручении и направлена Сторонами по адресам, указанным в разделе 16 Условий Выполнения СМР. Кроме того, корреспонденция Заказчика в адрес Подрядчика признается надлежащим образом направленной, если она направлена по электронной почте.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - В случае изменения у Подрядчика местонахождения, наименования, банковских и иных реквизитов, а также в случае принятия решения о реорганизации или предъявления в отношении Подрядчика заявления о несостоятельности (банкротстве) Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об этом (о произошедших изменениях или событиях) в десятидневный срок со дня их возникновения, но не позднее, чем за тридцать дней до истечения срока выполнения работ.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязанности уведомления об изменении местонахождения любые извещения, уведомления, направленные по последнему известному месту нахождения Подрядчика, считаются полученными.

  - Любые изменения, дополнения и приложения к Условиям Выполнения СМР, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

  - Условия Выполнения СМР будут считаться исполненными и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Условиям Выполнения СМР.

  - Во всем остальном, что не оговорено в Условиях Выполнения СМР, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Условия Выполнения СМР вступают в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Дополнительные соглашения на Объект к Условиям Выполнения СМР могут заключаться в период с даты заключения Условий Выполнения СМР по 31.12.2023 г.

  - Все изменения и дополнения к Условиям Выполнения СМР действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – Техническое задание на Объект

Приложение №2 – Брендбук

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

г. Москва

Содержание

1	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	9

1.1.	Описание объекта	9

1.2.	Требования, предъявляемые к Клиентским Центрам	9

2	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ	11

2.1	Требования к обследованию инженерных систем помещения	11

2.2	Требования к замеру помещения.	11

Образец оформления обмеров помещения.	12

3.	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13

3.1	Раздел рабочей документации - архитектурно-строительный (АС)	13

3.2	Раздел рабочей документации – электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ):	14

3.3	Технический отчет по измерениям и испытаниям электроустановки и электрооборудования (требования стандарта МЭК 60364-6-61-86, ГОСТ Р 50571.16-99):	16

3.4	Раздел рабочего проекта по отоплению, водоснабжению и водоотведению, вентиляции и кондиционированию (ОВ) выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602 – 2003	16

3.5	Технический отчет с заключением по результатам обследования участков перекрытия, воспринимающих нагрузки от банкоматов	18

4.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	19

4.1	Перечень ремонтно-строительных работ:	19

	Демонтаж существующих ненесущих конструкций (в соответствии с необходимой планировкой), отделки стен, подвесных потолков, напольных покрытий, заполнений оконных и дверных проемов, инженерных сетей, подлежащих замене;	19

	Демонтаж существующей информационной конструкции (рекламной вывески).	19

	Усиление участков перекрытия, воспринимающих нагрузки от банкоматов в соответствии с заключением Технического отчета п. 3.5 (при необходимости, необходимость выполнения работ согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка)	19

	Внутренняя отделка помещений, устройство перегородок;	19

	Устройство внутренних остекленных перегородок зоны тамбура;	19

	Поставка и установка дверных блоков (наружных, межкомнатных, противопожарных, остекленных, специального назначения); ремонт и восстановление существующих наружных дверных блоков (в случае их сохранения, решение о сохранении согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка);	19

	Поставка и установка оконных блоков, витражей, ремонт и восстановление существующих оконных блоков (в случае их сохранения, решение о сохранении согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка).	19

	Отделка фасада (косметический ремонт фасада, решение о необходимости выполнения работ согласовывается с уполномоченным сотрудником банка).	19

	Ремонт кровли по результатам ревизии (при наличии участка кровли над помещением). Результаты ревизии предварительно сообщаются уполномоченному сотруднику Банка.	19

	Монтаж системы внутреннего электроснабжения и заземления.	19

	Монтаж системы освещения.	19

	Монтаж системы кондиционирования.	19

	Переустройство системы отопления: замена (монтаж, ремонт) внутренней разводки, замена (монтаж, ремонт) отопительных приборов (при необходимости по результатам ревизии). Результаты ревизии предварительно сообщаются уполномоченному сотруднику Банка.	19

	Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации.	19

	Работы по монтажу систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - выполняются сторонним подрядчиком по прямому с Заказчиком.	19

	Монтаж структурированной кабельной системы.	19

	Присоединение дополнительной электрической мощности к сети, (необходимость определяется на основании расчета энергопотребителей и условий аренды помещения).	19

	Оборудование помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), планом эвакуации при пожаре.	19

	Прочие работы.	19

4.2	Фасадные окна.	20

	Запенивание пустот более 50 мм не допускается.	20

	Вид и тип наружного остекления предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».	20

	При оклейке стекла защитной, либо декоративной плёнкой на оклеенной поверхности не допускаются складки, непроклей, пузыри.	20

	Укрепить остекление пленкой А2 по ГОСТ 51136-2008;	20

	При замене оконных блоков (витражей) по линии главного и бокового фасадов (в границах помещений Объекта):	20

	Исполнение – ПВХ профиль не менее 50х50 мм, цвет белый, заполнение – стеклопакет в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», оклеенный пленкой А3 по ГОСТ 51136-2008.	20

4.3	Дверные проемы	20

4.3.1	Общие требования	20

	Двери всех помещений должны быть оборудованы упорами ограничения сектора открывания.	20

	Все двери Объекта должны быть оборудованы доводчиками марки «DORMA» или «GEZE», соответствующими весу двери. Установка доводчика не требуется для дверей запасного выхода и для двери санузла, вход в который осуществляется из служебного помещения.	20

	Применяемые модели доводчиков:	20

	для деревянных дверей: GEZE TS 1000C или DORMA TS-68	20

	для входных дверей: со скользящей тягой - GEZE TS 2000 или DORMA TS 91 (при ширине дверного полотна более 850 мм); с рычажной тягой - GEZE TS 2000V или DORMA TS Profil (при ширине дверного полотна менее 850 мм).	20

4.3.2	Дверной проем главного входа	20

	При сохранении произвести:	20

	восстановление и ремонт в случае необходимости;	20

	замену личинок замков (количество ключей на каждый замок не менее 4 шт.);	20

	укрепление остекления пленкой класса А2 по ГОСТ 51136-2008;	20

	При замене двери, установить дверь с характеристиками:	20

	однопольная (полуторапольная, двупольная);	20

	алюминиевая обвязка в «теплом» профиле не менее 50х50 мм;	20

	цвет по RAL 7040 (в исключительных случаях, по согласованию с Заказчиком цвет обвязки проема выполняется в цвет обвязки существующих и сохраняемых оконных конструкций);	20

	заполнение – однокамерный стеклопакет на всю высоту дверного полотна без дополнительных горизонтальных и вертикальных импостов в пределах одной створки, оклеенный пленкой А2 по ГОСТ 51136-2008;	21

	не менее 3-х петель, состоящих из 3-х секций каждая, с размещением 3-й петли на расстоянии ориентировочно 150 мм от верхней петли;	21

	два врезных цилиндрических замка (количество ключей не менее 4 шт.)	21

	рукоятка из нержавеющей стали типа «труба» со смещением креплений диаметром 32 мм, длиной 1000\1500 мм, цвет «хром».	21

	Дополнительно, оборудовать малую створку двумя стопорными задвижками, устанавливаемыми в верхней и нижней частях одного дверного полотна. Сечение задвижки должно составлять не менее 1 кв. см, глубина отверстия для нее - не менее 30 мм. (в случае применении полуторапольной или двупольной двери).	21

4.3.3	Дверь эвакуационного выхода	21

	При сохранении произвести:	21

	восстановление и ремонт в случае необходимости;	21

	замену личинок замков (количество ключей на каждый замок не менее 4 шт.);	21

	При замене двери, установить дверь с характеристиками:	21

	металлическая, утепленная, наружного исполнения с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм, с двумя врезными замками и задвижкой с внутренней стороны, цвет по RAL 7040 либо RAL 9006.	21

	два врезных цилиндрических замка (количество ключей не менее 4 шт.)	21

	на стене возле дверей дополнительного выхода установить пенал для ключей от замков двери	21

4.3.4	Дверь в подсобное помещение	21

4.3.5	Дверь в санузел	21

4.4	Кровля	22

4.5	Фасадные работы	22

4.5.1	Фасад	22

	окраска по штукатурке в существующий цвет	22

	проект фасадной части выполнить в рамках Эскиза фасада объекта.	22

	в случае размещения наружных блоков системы кондиционирования на главном (а также боковом, подлежащем согласованию) указать их на проекте фасадной части.	22

4.5.2	Козырек над входом	22

4.5.3	Оборудование для маломобильных групп населения	23

4.5.4	Крыльцо	25

4.6	Требования к отделочным материалам	25

4.6.1	Устройство пола	26

4.6.2	Устройство потолка	27

4.6.3	Крепление подвесных систем «Облаков»,  светильников, потолков типа «Грильято» и типа «Армстронг».	27

4.6.4	Стены и перегородки	29

4.6.5	Тамбур	30

4.7	Декоративные элементы отделки Клиентского центра	31

4.7.1	Общий вид клиентского центра	31

4.7.2	Панели Photo Image	33

4.7.3	Брендовые перегородки ММкБ	33

5.	ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	42

5.1	Общие требования	42

5.2	Вентиляция и кондиционирование.	42

5.3	Отопление	43

5.4	Водоснабжение и водоотведение	44

6.	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.	47

6.1	Общие требования	47

6.2	Учет энергии	48

6.3	Энергоснабжение	49

6.4	Реклама, требования к установке рекламы.	51

6.5	Световые короба – Лайтбокс	52

6.6	Кабельные линии.	52

6.7	Осветительные сети.	53

6.8	Силовые сети.	53

6.9	Требования к оборудованию рабочих мест.	54

7.	СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)	56

7.1	Общие требования	56

7.2	Сборка шкафа должна соответствовать требованиям:	56

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ ОПС И ОПОВЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ПОЧТА-БАНК».	57

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	58

9.1	Подрядчик производит закупку, поставку и установку на объект согласно планировке, подставки П-15 для огнетушителей и огнетушители ОП- 5 в количестве 2 шт. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие паспорта.	58

9.2	Требования к проведению огневых, сварочных и газосварочных работ	58

10.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	58

11.	ПРИЛОЖЕНИЯ	58

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Описание объекта

- Объект расположен по адресу: _____________________________________.

- Помещения, клиентского центра АО «Почта Банк» общей площадью _________ м², (по планировочному решению).

- Цель проектирования состоит в проведении внутренних общестроительных, отделочных работ в вышеуказанном помещении для размещения клиентского центра АО «Почта Банк».

- Предварительные планировочные решения и схемы отражены в Приложениях №№1-4

  - Требования, предъявляемые к Объектам:

Клиентские центры АО «Почта Банк» должны соответствовать требованиям и рекомендациям следующих документов:

    - Техническому заданию и планировочному решению

    - Нормативным документам (РД 78.36.003-2002; РД 78.36.005-2005; РД 78.36.006-2005; ВНП 001-01/Банк России; СНиП 31.06.2009; СНиП 21-01-97; СП 131.13330.2012; СНиП 23-02-2003; СП 60.13330.2012; ГОСТ 21.602 – 2003; ГОСТ 21.601-2011; ГОСТ 21.501-2011; ГОСТ Р 12.2.143-2009; ПУЭ; ВСН 353-86; ВСН 53-86(р); СП 59.1330.2012; СП 31-110-2003;  СП 55-101-2000; СНиП 3.01.04-87; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

    - Нормативно правовым актам РФ по пожарной безопасности (ФЗ № 384, СНиП 21-01-97*, ППР №390, №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», национальные стандарты, своды правил, нормы и правила; НПБ 105-95; НПБ 110-03);

    - Детализация документации должна позволить осуществлять эксплуатацию всех инженерных систем и сетей, а также давать исчерпывающие сведения об исполненных архитектурно-строительных и конструктивных решениях;

    - Требованиям городских надзорных органов (в установленном порядке), межведомственной комиссии.

    - Разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы и предоставить исполнительную документацию.

    - Предоставлять фотоотчеты не реже 1 раз в неделю.

    - Предоставлять фотоотчеты всех скрытых работ в день их проведения. Информативность фотографий должна давать возможность идентифицировать объект и объем работ.

    - Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком инжиниринговых функций технического заказчика, включая проработку и получение необходимых для производства работ технических условий и согласований, а также получение разрешения на производство работ по внутренней перепланировке ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с, согласованной в установленном порядке, проектной документацией и настоящим ТЗ.

    - Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения;

    - Предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, колонны, ригели, арки, фермы и балки перекрытий и т.п.)  здания банка должен быть не менее R 120, перекрытий междуэтажных не менее REI 60;

    - Противопожарные перегородки в технических помещениях с подвесными потолками, должны разделять пространство над ними и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 часа;

    - Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости;

    - Отделочные материалы на путях эвакуации не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем Г2, В2, Д2, Т2.

    - Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т.д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам;

    - Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости;

    - Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкции;

    - Требования к путям эвакуации и обеспечения безопасности людей

- Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

- Эвакуационные пути и выходы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности;

- На путях эвакуации запрещается устанавливать раздвижные, подъемно-опускные, вращающиеся двери и турникеты;

- Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м, а ширина эвакуационных коридоров не менее 1 м при эвакуации менее 50 человек и 1,2м во всех остальных случаях. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м;

- Ширина проходов к одиночным рабочим местам должна быть не менее 0,7м.;

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания;

- Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей;

- Коридоры длиной более 60м необходимо разделять противопожарной перегородкой 2 типа;

- В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45см. и выступы. В местах перепада высот необходимо предусматривать лестницы с числом ступеней не менее 3-х или пандус;

- На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней различной высоты и ширины в пределах лестничной клетки;

- Лестничная клетка должна быть отделена от общих коридоров, фойе, вестибюля противопожарной перегородкой 1 типа;

- Не менее 2-х эвакуационных выходов при одновременном пребывании в помещениях 50 и более человек;

- Единовременное количество людей в операционном зале рассчитывается исходя из 1,35м.кв. на одного человека;

- Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода не должно превышать 25м.;

- Противопожарные двери должны иметь приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах;

- В общих коридорах и лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов;

- Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05;

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ

  - Требования к обследованию инженерных систем помещения

- Электрооборудование. Уточнить точку подключения; выделенную мощность на объект; кол-во фаз; наличие заземления; сечение вводного кабеля; показания счётчика на момент обследования записать в 3-х стороннем акте с участием собственника/представителя, сотрудника АО «Почта Банк», представитель ген.подрядчика.

- Водоснабжение и канализация. Уточнить точку подключения; наличие холодной и горячей воды; показания счётчиков на момент обследования записать в 3-х стороннем акте с участием собственника/представителя, сотрудника АО «Почта Банк», представитель ген.подрядчика.

- Отопление. Состояние системы отопления в помещении: радиаторы, состояние труб подводки, выяснить температуры подачи и возврата теплоносителя, тип теплоносителя, наличие запорной армату, наличие кранов Маевского.

- Вентиляция и кондиционирование. Проверить состояние систем и их работоспособность. Технические параметры систем, объём притока/вытяжки, параметры подготовки приточного воздуха, указать места пультов управления и щита управления вентиляционными системами. Выяснить потребляемые мощности систем вентиляции по электричеству/воде или другому теплоносителю, мощность установленных кондиционеров/фанкойлов, наличие и работоспособность вытяжки в сан. узле.

- Получить от собственника официальное письмо об отсутствии скрытых коммуникаций.

- Техническое заключение. Обследовать состояние и пригодность к использованию помещения. Произвести расчеты несущей способности перекрытия с целью определения возможности установки банкоматов.

  - Требования к замеру помещения.

- обмер периметра, привязка колон, указать несущие стены.

- высоты от пола до ригелей, труб вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. с указанием их на плане.

- обозначить точки ввода воды и канализации, обозначить наличие сан.тех. оборудования.

- указать привязки транзитных коммуникаций.

- размеры по окнам и их привязки.

- размеры дверных проемов основного, запасного входа и в тамбурах, указать направление открывания.

- указать место установки электрического щита в помещении, отметку уровня размещения щита от чистого пола.

- стояки инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, газ, отопление).

- указать приборы отопления с привязками к стенам.

- на плане отразить крыльца, размеры ступеней, размеры площадок;

- если углы в помещении острые или развернутые – нужно их замерять.

- замер должен быть выполнен в программе AutoCAD и предоставлен в формате DWG.

Образец оформления обмеров помещения.

- СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    - Раздел рабочей документации - архитектурно-строительный (АС)

Предоставить 3-и экземпляра (1-ин передать собственнику, на 2-ом получить подпись и печать собственника о передаче 1-ого экземпляра). Выполнить проект в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-2011 и должен содержать:

- Титульный лист с подписями ответственных лиц и круглыми печатями проектной организации и подрядчика;

- Пояснительная записка в составе:

- Состав разработчиков проекта (Ф.И.О. и должность), справка о соблюдении норм и правил проектирования, пожарной безопасности;

- Основание на разработку проекта;

- Мероприятия, предусмотренные проектом перед началом строительных работ;

- Мероприятия, предусмотренные проектом;

- Общие указания;

- Архитектурные решения;

- Противопожарные мероприятия:

- Описание системы обеспечения пожарной безопасности;

- Характеристика КЦ;

- Конструктивные решения;

- Объемно-планировочные решения;

- Технологические решения;

- Сведения о категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Описание и обоснование противопожарной защиты здания;

- Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной опасности

- СРО проектной организации;

- Графическая часть в составе:

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- Ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- Общие данные, описание;

- Обмерный план;

- План объекта на отметке 0.000 до перепланировки с указанием демонтируемых конструкций;

- План монтируемых перегородок; сечения, узлы устройства монтируемых перегородок;

- Маркировочный план стен и перегородок;

- План расположения оборудования с экспликацией помещений;

- При выполнении усиления, план усиления перекрытия (узлы, сечения);

- План напольных покрытий;

- План потолков, узлы примыкания подвесных/подшивных потолков к стенам;

- Совмещенный план потолков (с указанием светильников, диффузоров и т.д.), с привязкой выключателей и светильников;

- План расстановки розеток с привязками;

- План заполнения проемов, таблица «Ведомость заполнения проемов» (двери, окна, рольставни, решетки.);

- План кровли (при необходимости, с указанием оборудования, установленного на кровле: воздуховоды, наружные блоки кондиционеров и т.д.);

- Виды и развертки внутренних поверхностей стен (исключения данных работ, перечень и объем согласовывается с Заказчиком дополнительно);

- Разрезы с указанием материалов и высот;

- Эскиз фасада с указанием отделочных материалов; проектное решение устройства козырька, крыльца, пандуса;

- Ведомость отделки помещений по ГОСТ 21.501-2011, форма 1. (с указанием объемов);

    - Раздел рабочей документации – электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ):

Предоставить 3-и экземпляра (1-ин передать собственнику, на 2-ом получить подпись и печать собственника о передаче 1-ого экземпляра).

- Обложка; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101-2009, пункт 8.3, форма 12.

- Титульный лист; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101-2009, пункт 8.3, форма 12.

- Технические условия Арендодателя на присоединение электроустановки Объекта (при наличии, копия);

- Действующее разрешение на присоединение мощности арендуемого объекта к сети (при наличии, копия);

- Действующие технические условия сетевой организации (при наличии, копия);

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок Объекта с подписью собственника помещения;

- Основной комплект рабочих чертежей марки ЭОМ должен содержать:

    - Общие данные; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21. 1101-2009, должен содержать:

      - ведомость рабочих чертежей основного комплекта; формата А4;

      - ведомость ссылочных и прилагаемых документов; формат А4;

      - ведомость основных комплектов рабочих чертежей; формат А4;

      - общие указания по рабочим чертежам, в том числе описание технических решений;

      - сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

      - описание системы рабочего и аварийного освещения;

      - описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

      - описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

      - перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

      - сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта;

      - описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;

      - перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

- Расчетная однолинейна схема щита. Указать суммарную мощность и ток по фазам;

- План сетей электроосвещения; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.608-84.

- План скрытых транзитных электрических сетей.

- План расположения электроустоновочных изделий; с указанием места расположения, количества и высоты электроустановочных изделий, номера группы и способа прокладки. Выполнить в соответствии с ГОСТ Р21.1101-2009.

- Перечень прилагаемых документов:

  - Спецификации на материалы, изделия, оборудование; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110 – 95, форма 1;

  - Кабельный журнал; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.613-88.

    - Технический отчет по измерениям и испытаниям электроустановки и электрооборудования (требования стандарта МЭК 60364-6-61-86, ГОСТ Р 50571.16-99):

Предоставить 3-и экземпляра (1-ин передать собственнику, на 2-ом получить подпись и печать собственника о передаче 1-ого экземпляра).

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории

4. Пояснительная записка

5. Объемы и методы испытаний электроустановок зданий и сооружений (форма согласно ГОСТ Р.50571.16-99)

6. Протокол визуального осмотра установки (проводят с целью выявления соответствия оборудования)

7. Протокол наличия цепи между заземленными элементами электроустановки и ее заземлителями (металл связь). Цель измерений – выявить соответствия магистрали «РЕ» (защитного заземления), которое служит для защиты людей от поражения током при пробоях изоляции. Эти работы проводятся в объеме, предусмотренном в разделе 1.8.36 п. 1, 2, 4 ПУЭ.

8. Протокол измерения сопротивления изоляции аппаратов, кабелей, проводов и обмоток электроустановок. Измерения проводят на напряжении 1000 в при помощи мегомметра. При проведении этих измерений необходимо отключить все электроприемники. Замеры проводят между фазами, а также между фазой и нулем и магистралью заземления «РЕ». Сопротивление изоляции в осветительных и силовых электропроводках согласно нормативной документации должно составлять не менее 0,5 МОм (раздел 1.8.34 п. 1 ПУЭ).

9. Протокол проверки цепи «фаза нуль». Измерение полного сопротивления цепи «фазный нулевой период» и токов короткого замыкания проводят для того, чтобы проверить селективной отключение поврежденного участка цепи при коротком замыкании. Объем работ проводят согласно п. 3.1.8, п. 1.7.79 ПУЭ и МЭК 364-6-61 «А» (приложение п. 2.4)

10. Протокол проверки выключателей автоматических, рассчитанных на напряжение до 1000 В (прогрузка автоматов). Целью таких замеров является выявление соответствия этих устройств требованиям ПТЭЭП и ПУЭ и заводского брака, допущенного при производстве. Объем выполняемых работ предусматривается МЭК 364-6-61 «А» (приложение 1) и п. 3.8.37 п. 2 ПУЭ

11. Протокол проверки параметров для срабатывания УЗО (устройств защитного отключения). Параметры соответствия устанавливаются ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 51327-99, ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 50345-99.

12. Протокол проверки сопротивления заземляющих устройств и заземлителей. Цель таких замеров – выявить соответствие данных сопротивлений нормам и требованиям ПТЭЭП и ПУЭ. Объем работ производят в соответствии с приложением 24.3 ПТЭЭП и п. 1.7.62 ПУЭ.

13. Дефектная ведомость

14. Заключение

15. Перечень средств измерения и испытательного оборудования, которое использовалось для замеров.

    - Раздел рабочего проекта по отоплению, водоснабжению и водоотведению, вентиляции и кондиционированию (ОВ) выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602 – 2003

Предоставить 3-и экземпляра (1-ин передать собственнику, на 2-ом получить подпись и печать собственника о передаче 1-ого экземпляра).

- Обложка; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101-2009, пункт 8.3, форма 12.

- Титульный лист; Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101-2009, пункт 8.3, форма 12.

- Основной комплект рабочих чертежей марки ОВиВК должен содержать:

- общие данные по рабочим чертежам в составе:

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

- условные обозначения;

- общие указания в составе (отражаются текстом);

- основание для разработки рабочих чертежей марки ОВ:

- запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами;

- расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха по периодам года;

- данные о теплоносителе, холодоносителе (наименование, расход, параметры);

- ссылки на строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, по которым произведен расчет вентиляции и кондиционирования; систем отопления, водоснабжения и канализации (при необходимости);

- требования к изготовлению, монтажу, испытанию, антикоррозионной защите, тепловой и противопожарной изоляции, огнезащитному покрытию воздуховодов и трубопроводов, а также состав изоляционных конструкций;

- описание принятых решений по вентиляции, кондиционированию;

- описание принятых решений по отоплению, водоснабжению и канализации (при необходимости);

- характеристика систем кондиционирования (таблица);

- характеристики установок систем водоснабжения и канализации (при необходимости);

- основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ:

- Таблица воздухообменов по помещениям;

- Расчет теплопоступлений по помещениям;

- Расчет теплопотерь по помещениям (при необходимости);

- Акустический расчет (при необходимости);

- Гидравлический расчет системы отопления (при необходимости);

- чертежи (планы, разрезы, схемы) систем должны содержать:

- план системы кондиционирования, с указанием размещения и наименованием всех внутренних и наружных блоков, фреонопровод, дренажными трубопроводами (с указанием опусков/подъемов, направления уклонов, диаметрами вышеуказанных трубопроводов);

- аксонометрические схемы систем кондиционирования (френопроводов и дренажных трупроводов), с указанием отметок, диаметров перечисленных трубопроводов, уклонов дренажных трубопроводов, мест пересечения строительных конструкций, указанием всех установленных элементов систем (помпы и т.д.);

- план системы отопления, с указанием всех отопительных приборов и оборудования, их марка, номинальная тепловая мощность, теплопотери по каждому помещению, трубопроводы системы отопления, с установленной арматурой, диаметры и материал (указать ссылкой) трубопроводов (при необходимости);

- план расположения скрытых транзитных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, отопление и т.п.)

- аксонометрическая схема системы отопления с указанием отметок от уровня чистого пола помещения, номинальной тепловой мощности приборов, диаметров арматуры и трубопроводов (при необходимости);

- узлы подключения радиаторов, с указанием запорно – регулирующей арматуры;

- план систем водоснабжения и канализации с указанием оборудования, марок оборудования, трубопроводы систем водоснабжения и канализации, с установленной арматурой, диаметры и материал (ссылкой) трубопроводов (при необходимости);

- аксонометрическая схема систем водоснабжения и канализации с указанием диаметров трубопроводов, отметок уровней осей трубопроводов, уклонов трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, оборудования, контрольно-измерительных приборов, санитарных приборов, гидрозатворов, прочисток, ревизий и др. (при необходимости);

- Спецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95, форма 1

    - Технический отчет с заключением по результатам обследования участков перекрытия, воспринимающих нагрузки от банкоматов

Предоставить 3-и экземпляра (1-ин передать собственнику, на 2-ом получить подпись и печать собственника о передаче 1-ого экземпляра).

- Пояснительная записка в составе:

- Исходные данные (Банкомат весом 985кг. Длина 1272мм, ширина 600мм.);

- Результаты визуального осмотра;

- Поверочный расчет несущей способности перекрытия;

- Заключение о несущей способности перекрытия;

- Графическая часть в составе:

- План этажа;

- План подвала;

- План расположения плит перекрытия с указанием дефектов и повреждений;

- Фотоотчет (цветное изображение);

- Детализованная схема усиления перекрытия (при необходимости), с указанием:

- Технических и геометрических характеристик применяемых материалов, соединений;

- План с привязкой элементов усиления перекрытий;

- Разрезы.

Все проекты так же предоставляются электронном виде в формате  DWG на жестком носители (CD диск).

- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

  - Перечень ремонтно-строительных работ:

- Демонтаж существующих ненесущих конструкций (в соответствии с необходимой планировкой), отделки стен, подвесных потолков, напольных покрытий, заполнений оконных и дверных проемов, инженерных сетей, подлежащих замене;

- Демонтаж существующей информационной конструкции (рекламной вывески).

- Усиление участков перекрытия, воспринимающих нагрузки от банкоматов в соответствии с заключением Технического отчета п. 3.5 (при необходимости, необходимость выполнения работ согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка)

- Внутренняя отделка помещений, устройство перегородок;

- Устройство внутренних остекленных перегородок зоны тамбура;

- Поставка и установка дверных блоков (наружных, межкомнатных, противопожарных, остекленных, специального назначения); ремонт и восстановление существующих наружных дверных блоков (в случае их сохранения, решение о сохранении согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка);

- Поставка и установка оконных блоков, витражей, ремонт и восстановление существующих оконных блоков (в случае их сохранения, решение о сохранении согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка).

- Отделка фасада (косметический ремонт фасада, решение о необходимости выполнения работ согласовывается с уполномоченным сотрудником банка).

- Ремонт кровли по результатам ревизии (при наличии участка кровли над помещением). Результаты ревизии предварительно сообщаются уполномоченному сотруднику Банка.

- Монтаж системы внутреннего электроснабжения и заземления.

- Монтаж системы освещения.

- Монтаж системы кондиционирования.

- Переустройство системы отопления: замена (монтаж, ремонт) внутренней разводки, замена (монтаж, ремонт) отопительных приборов (при необходимости по результатам ревизии). Результаты ревизии предварительно сообщаются уполномоченному сотруднику Банка.

- Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации.

- Работы по монтажу систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - выполняются сторонним подрядчиком по прямому с Заказчиком.

- Монтаж структурированной кабельной системы.

- Присоединение дополнительной электрической мощности к сети, (необходимость определяется на основании расчета энергопотребителей и условий аренды помещения).

- Оборудование помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), планом эвакуации при пожаре.

- Прочие работы.

  - Фасадные окна.

Произвести ревизию имеющихся витражей, окон и подоконников на качество монтажа, отсутствия мостиков холода, качества запенки, усадку пены, работоспособность фурнитуры, в случае неудовлетворительного состояния конструкций окон или выявления несоответствий конструкции - заменить. Замену согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

    - Общие требования

- Запенивание пустот более 50 мм не допускается.

- Вид и тип наружного остекления предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».

- При оклейке стекла защитной, либо декоративной плёнкой на оклеенной поверхности не допускаются складки, непроклей, пузыри.

- Укрепить остекление пленкой А2 по ГОСТ 51136-2008;

- При замене оконных блоков (витражей) по линии главного и бокового фасадов (в границах помещений Объекта):

- Исполнение – ПВХ профиль не менее 50х50 мм, цвет белый, заполнение – стеклопакет в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», оклеенный пленкой А3 по ГОСТ 51136-2008.

  - Дверные проемы

Произвести ревизию имеющихся дверей на качество монтажа, отсутствия мостиков холода, качества запенки, усадку пены, работоспособность фурнитуры, в случае неудовлетворительного состояния конструкций дверей или выявления несоответствий конструкции - заменить. Замену согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

    - Общие требования

- Двери всех помещений должны быть оборудованы упорами ограничения сектора открывания.

- Все двери Объекта должны быть оборудованы доводчиками марки «DORMA» или «GEZE», соответствующими весу двери. Установка доводчика не требуется для дверей запасного выхода и для двери санузла, вход в который осуществляется из служебного помещения.

- Применяемые модели доводчиков:

- для деревянных дверей: GEZE TS 1000C или DORMA TS-68

- для входных дверей: со скользящей тягой - GEZE TS 2000 или DORMA TS 91 (при ширине дверного полотна более 850 мм); с рычажной тягой - GEZE TS 2000V или DORMA TS Profil (при ширине дверного полотна менее 850 мм).

    - Дверной проем главного входа

- При сохранении произвести:

- восстановление и ремонт в случае необходимости;

- замену личинок замков (количество ключей на каждый замок не менее 4 шт.);

- укрепление остекления пленкой класса А2 по ГОСТ 51136-2008;

- При замене двери, установить дверь с характеристиками:

- однопольная (полуторапольная, двупольная);

- алюминиевая обвязка в «теплом» профиле не менее 50х50 мм;

- цвет по RAL 7040 (в исключительных случаях, по согласованию с Заказчиком цвет обвязки проема выполняется в цвет обвязки существующих и сохраняемых оконных конструкций);

- заполнение – однокамерный стеклопакет на всю высоту дверного полотна без дополнительных горизонтальных и вертикальных импостов в пределах одной створки, оклеенный пленкой А2 по ГОСТ 51136-2008;

- не менее 3-х петель, состоящих из 3-х секций каждая, с размещением 3-й петли на расстоянии ориентировочно 150 мм от верхней петли;

- два врезных цилиндрических замка (количество ключей не менее 4 шт.)

- рукоятка из нержавеющей стали типа «труба» со смещением креплений диаметром 32 мм, длиной 1000\1500 мм, цвет «хром».

- Дополнительно, оборудовать малую створку двумя стопорными задвижками, устанавливаемыми в верхней и нижней частях одного дверного полотна. Сечение задвижки должно составлять не менее 1 кв. см, глубина отверстия для нее - не менее 30 мм. (в случае применении полуторапольной или двупольной двери).

    - Дверь эвакуационного выхода

- При сохранении произвести:

- восстановление и ремонт в случае необходимости;

- замену личинок замков (количество ключей на каждый замок не менее 4 шт.);

- При замене двери, установить дверь с характеристиками:

- металлическая, утепленная, наружного исполнения с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм, с двумя врезными замками и задвижкой с внутренней стороны, цвет по RAL 7040 либо RAL 9006.

- два врезных цилиндрических замка (количество ключей не менее 4 шт.)

- на стене возле дверей дополнительного выхода установить пенал для ключей от замков двери

    - Дверь в подсобное помещение

- "АЛАВУС" с наличниками и фурнитурой 900х2100 мм (работа и материалы), цвет белые.

- два врезных цилиндрических замка (количество ключей не менее 4 шт.)

    - Дверь в санузел

- "АЛАВУС" с наличниками, фурнитурой 700/800х2100 мм (работа и материалы), цвет белые. Установить завертку сантехническую с индикацией открыто/закрыто.

- Врезной цилиндрический замк (количество ключей не менее 4 шт.)

  - Кровля

- Произвести ревизию кровельного покрытия.

- При необходимости выполнить ремонт кровли в объеме, определенном ревизией.

  - Фасадные работы

Фасадные работы предварительно согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

    - Фасад

- Общие требования:

- окраска по штукатурке в существующий цвет

- проект фасадной части выполнить в рамках Эскиза фасада объекта.

- в случае размещения наружных блоков системы кондиционирования на главном (а также боковом, подлежащем согласованию) указать их на проекте фасадной части.

    - Козырек над входом

- Конструкция козырька, кровельный материал и цветовые решения должны соответствовать архитектурному стилю фасада здания и гармонировать информационной конструкцией (рекламной вывеской) Заказчика. Возможные решения:

- форма – прямая или арочная;

- тип крепления – подвесы или консольные опоры;

- покрытие – прозрачный сотовый поликарбонат или прозрачный монолитный поликарбонат, толщина не менее 10 мм;

- окрашенная в стационарных условиях конструкционная сталь;

- цвет – RAL 7040.

- Конструкция козырька, кровельный материал должны отвечать допустимым требованиям восприятия снеговых и ветровых нагрузок включая, возможные ударные нагрузки от падения снега, льда с кровли и парапетов здания.

- Дизайн-проект козырька и применяемые материалы должны быть согласованы с уполномоченным представителем Заказчика.

- Окраску металлических конструкций предусматривать атмосферно- и UV стойкими красками всесезонного применения.

- Изготовление конструкции выполнить в соответствии с ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

- Точность геометрических параметров конструкции должна соответствовать нормативным и проектным требованиям.

- Сколы, царапины и повреждения лакокрасочного покрытия на конструкции после монтажа не допускаются.

    - Оборудование для маломобильных групп населения

- Рядом с крыльцом, в удобном доступе для колесного средства передвижения маломобильного населения, установить брендированную панель с радиозвонком для вызова персонала банка. Радиозвонок закупается подрядчиком.

- Радиозвонок должен быть влагозащищенным. Радиозвонок настроить и сигнальную часть установить на стойку встречающего.

- Если КЦ имеет отдельный вход с крыльцом со ступенями установить секционный складной пандус.

- Поставщик http://www.dobrota.ru/shop/CID_100_1_pandusy.html либо аналоги.

- Варианты:

- Пандус алюминиевый двухсекционный CF01-7122А

- Пандус трехсекционный М6105-3-215

- Ролло пандус

- Пандус книжка

- В случае устройства пандуса на лестничном марше крыльца, общая ширина марша до устройства пандуса должна быть не менее 1,8 м;

- Покрытие пандуса должно иметь покрытие, исключающее скольжение;

- При невозможности соблюдения уклона по СП 59.13330.2016 (Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения) приведенными выше средствами. Смонтировать стационарный наклонный электрический подъемник.

- При невозможности монтажа стационарного наклонного электрического пандуса, для приспособления данного помещения к требованиям СП 59.13330.2016, предлагается закупить лестничный гусеничный подъемник SANO PTR 160.

    - Крыльцо

- Произвести обследование покрытия на наличие трещин, сколов, отслоения покрытия. Необходимость ремонта либо полная замена покрытия согласовывается с уполномоченным сотрудником Банка.

- Произвести укладку плитки с защитой от скольжения R12.

- Произвести ремонт перил. При отсутствии выполнить перила из нержавеющей стали. Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. диаметр поручня 4 см

- На входной площадке установить грязезащитную решетку. Решетка устанавливается в нишу. Глубина ниши должна быть на 2 мм больше толщины укладываемой в нее решетки. В углублении выполнить мероприятия по отводу воды.

- На углы и проступь крыльца установить обрамление на основе анодированного алюминия и резины.

  - Требования к отделочным материалам

До начала отделочных работ выполнить работы по очистке от ржавчины и окраске (в т. ч. по огнезащите) существующих стальных конструкций и закладных деталей, а также зачеканить цементным раствором пустоты в монтажных швах.

    - Устройство пола

- Устройство конструкций пола выполняется в соответствии с нормами и правилами под укладку напольных покрытий. Материалы применяемых напольных покрытий указан на Плане напольных покрытий и в Таблица №1.

- Внутри тамбура предусмотреть грязезащитный коврик. Конфигурацию коврика выполнить в соответствии с Планом напольного покрытия. Под коврик предусмотреть нишу глубиной на 2 мм больше толщины укладываемого в нее коврика.

- При раскладке плит керамогранита в операционном зале привязывать расположение швов по центру дверей входной группы основного входа.

- В помещении санузла выполнить гидроизоляцию пола с заведение на стены ≈10см.

- Затирка швов - в цвет плитки.

Таблица № 1

| Наименование помещений | Используемые материалы | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Площадка перед входом в операционный зал - Тамбур | Керамогранит по типу существующего Выполнить устройство ниши, глубиной 20 мм и установить грязезащитный коврик по типу по типу Leijona высотой 20 мм производства Plast-Turf Oy (Финляндия), ориентировочным размером 800х1000 мм. | Цвет по типу существующего (по согласованию с Заказчиком и Арендодателем). |
| Операционный зал. | Керамогранитная неполированная плитка 600х600 мм, «ITALON»., швы не более 2 мм; Плинтус– керамогранитная плитка цвета GREY высотой 100 мм с использованием алюминиевого уголка для заделки торца плитки. | GREY (Концепт) ITALON, 600х600 (в операционных залах) |
| Подсобное помещение, Санузел | Керамогранитная неполированная плитка 300х300 мм; плинтус– керамогранитная плитка в цвет покрытия высотой 100 мм. | Цвет плитки серый |

    - Устройство потолка

- Предусмотреть мероприятия по обеспечению предела огнестойкости перекрытия не менее REI45

- Выполнить обработку металлических балок, перекрытия огнезащитным составом в местах нарушения штукатурки, обеспечив предел огнестойкости перекрытия не менее REI45

- Материалы применяемых потолочных конструкций указаны в Таблице №2

- Отметка низа устраиваемых потолочных конструкций определяется эскизным проектом Плана потолков. Высота до низа подвесного потолка, как правило, не менее 2,5 м и не более 3,0 м.

- Толщина ГКЛ на потолке должна быть 12.5 или 9.5мм в один слой.

- Выполнить облицовку существующего потолка ГКЛ по металлическому каркасу, в соответствии с требованиями и рекомендациями СП 55-101-2000, применив минимально допустимый профиль элементов каркаса.

- Все ГКЛ поверхности оклеить стеклообоями типа «паутинка»

- По всем ГКЛ поверхностям выполнить сплошную высококачественную шпатлевку с последующей окраской.

- Оклейка поверхностей стеклообоями с фактурой или рисунком не допускается.

- В потолках из ГКЛ или реечного алюминия для доступа к инженерному оборудованию, распределительным электрическим коробкам, оборудованию ОПС, ревизиям и т.п., размещенному в пространстве между подшивным потолком и перекрытием предусмотреть ревизионные лючки в цвет потолка.

Таблица № 2

| Наименование помещений | Используемые материалы | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Тамбур | Выравнивание и окраска существующего потолка\перекрытия либо ГКЛ. | Черного цвета, окраска краской Dullux Deep Matt Black с опуском на стены ≈150мм |
| Операционный зал | Выравнивание и окраска существующего потолка\перекрытия либо ГКЛ. | Черного цвета, окраска краской Dullux Deep Matt Black с опуском на стены ≈150мм |
| Подсобное помещение | потолок «Armstrong» панель 600х600х15«Oasis», кромка «Board», подвесная система Prelude XL/TL 15. | Белый матовый |
| Санузел | Подвесной реечный потолок из листового алюминия | Белый матовый |

    - Крепление подвесных систем «Облаков»,  светильников, потолков типа «Грильято» и типа «Армстронг».

- Не допускать крепления подвесных конструкций пластиковыми стяжками!!!

- Крепление подвесных конструкция осуществлять с помощью дюбель бабочек, европодвеса, анкеров, стального троса, металлических шпилек.

- Выбор способа крепления осуществляется индивидуально в зависимости от конструкции потолка.

- При монтаже подвесных элементов в ГКЛ использовать крепеж типа бабочка в металлическом исполнении с крюком, и раскрывающимся элементом не менее 50 мм (М5). При монтаже в бетон использовать анкер распорного типа с крючком.

- По каждому типу подвесных конструкций оформить акт испытаний подвесов и крепежа.

- Предоставить акты скрытых работ на крепеж и подвесные системы с фотоподтверждением.

Вид крепления потолочных панелей «Облаков»

3. Цепь. Длинна подбирается согласно Схеме монтажа потолочных конструкций

1. Петля устанавливается в каркас облака. Фиксатор закручивается

4. Шайба диаметром не менее 25 мм

6. Крепеж типа бабочка в металлическом исполнении с крюком / Анкер распорного типа с крюком

5. Гайка фиксирующая

2. Кольцо с закручивающимся фиксатором. Фиксатор закручивается

    - Стены и перегородки

- Материалы отделки стен указаны в таблице №3.

- Выполнить облицовку существующих, возводимых стен и перегородок ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу, в соответствии с рекомендациями и требованиями СП 55-101-2000, применив минимально допустимый профиль элементов каркаса. Облицовку наружных стен выполнить с заполнением минеральной ватой с устройством параизоляционного слоя. Работы предварительно согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

- Облицовку стен ГКЛ следует выполнять на высоту не более чем на 150-200 мм выше отметки фальшь-потолка. В случае необходимости выполнить облицовку выше – работы предварительно согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

- Выполнить внутренние перегородки из ГКЛ в два слоя с каждой стороны (с двух сторон) по металлическому каркасу с заполнением негорючей минеральной ватой.

- Перегородки выполнить на всю высоту помещения.

- Отделка поверхностей из ГКЛ – оклейка стеклообоями типа «паутинка», высококачественное сплошное шпатлевание, грунтовка, с последующей высококачественной окраской краской Tikkurila EURO 12, основной цвет – белый базовый полуматовый.

- В откосах дверей и оконных проемах укладывать негорючую минеральную вату.

- Отделку поверхностей стен и перегородок при шпатлевании и оклейки стеклообоями следует выполнять на высоту не более чем на 150мм выше отметки подвесного потолка.

- Окраску поверхностей стен и перегородок следует выполнять до отметки подвесного потолка.

- Выполнить ниши для установки приборов отопления с полной обшивкой ниш ГКЛ по металлическому каркасу (при неудовлетворительном внешнем виде радиаторов).

- На внутренней поверхности наружных стен, находящихся за отопительными приборами, выполнить теплоизоляцию материалом Пенофол 2000 тип С5, обращенным к отопительному прибору стороной, покрытой алюминиевой фольгой (теплоизоляцию выполнить скрыто по отношению к отопительному прибору – не допускается укладка теплоизоляции за пределами отопительных приборов).

- Ниши для установки приборов отопления закрыть декоративными экранами жалюзийного типа с горизонтальной перфорацией, цвет принять белый, без вкраплений. Предусмотреть максимально возможные размеры и количество экранов (в случае, если по результатам ревизии отопительной системы, радиаторы не подлежат замене и имеют неудовлетворительный внешний вид).

- Предусмотреть установку конвекционных решеток в подоконники (при наличии радиаторных ниш).

- Для доступа к инженерному оборудованию, распределительным электрическим коробкам, ревизиям и т.п., размещенному за отделкой ГКЛ предусмотреть ревизионные лючки белого цвета.

- Предусмотреть установку пластиковых уголков шириной 10мм на наружных углах колонн и стен оперзала. Предусмотреть установку пластикового уголка на наружных углах колонн и стен в подсобном и служебном помещении (при необходимости). Крепление уголка к поверхности стены выполнить при помощи клея. Стыковка уголков по длине не допускается. Не допускается установка пластиковых уголков на углы оконных откосов и брендовые панели.

- Общий вид операционного зала, в т. ч. цветовая развертка по стенам, определяется дизайнерским решением, предоставляемым Заказчиком.

Таблица № 3

| Наименование помещений | Используемые материалы | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Операционный зал. | Выполнить сплошное шпатлевание под покраску ВЭ / ВА особо износостойкой краской. | Белый; Серо-голубой RAL 5014; Малиновый RAL3018 |
| Подсобное помещение | Выполнить сплошное шпатлевание под покраску ВЭ / ВА особо износостойкой краской. | Белый |
| Санузел | Выполнить облицовку стен на всю высоту глянцевой керамической плиткой | Белый |

    - Тамбур

- Выполнить монтаж остекленных перегородок. Цвет по RAL 7040. Профиль алюминиевый, холодный, заполнение стеклопакет однокамерный, оклеенный пленкой А2 по ГОСТ 51136-2008; дверь размером 900х2100; рукоятка – типа «труба», диаметром 32 мм, длиной 1000-1500 мм, цвет – «глянцевый хром»; не менее 3-х петлей из 3-х частей каждая с размещением 3-й петли на расстоянии ориентировочно 150 мм от верхней петли; два врезных цилиндрических замка. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.

- Внутренний периметр тамбура оклеить лентой для слабовидящих расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Ленту поставляет банк.

- выполнить перед входом в операционный зал устройство ниши в полу, глубиной 20 мм для установки модульного грязезащитного коврика по типу Leijona высотой 20 мм производства Plast-Turf Oy (Финляндия) ориентировочным размером 1000х1000 мм (точный размер определить проектом);

Вид грязезащитного коврика в тамбуре

  - Декоративные элементы отделки Клиентского центра

    - Общий вид клиентского центра

    - Панели Photo Image

Нанесение на стены производить с помощью двухстороннего скотча, нанесенного по периметру и жидких гвоздей. Панели поставляются полосами (ширина полос варьируется в зависимости от общей длины по стенам). Полосы устанавливают на расстоянии друг от друга (которое также варьируется). Установку производить согласно схеме, верх стеновых панелей не должен быть выше 15 сантиметров от потолка.

    - Брендовые перегородки ММкБ

Цвет по RAL 9006. Профиль алюминиевый, холодный, заполнение одинарное стекло толщ. 6мм, оклеенный пленкой с внутренней стороны (поставляется стороннего подрядчика). Алюминиевый профиль 40х40 мм. Макет пленки с рисунком для перегородки во вложении (поставляется сторонним подрядчиком, по высоте корректируется на месте).

Высота перегородки с учетом профиля 40х40мм - 1500 мм.

Ширина стандартной секции перегородки с учетом профиля 40х40 мм – 1320 мм.

При неустойчивости конструкции, в следствии большой парусности, необходимо в конце последней секции крепить профиль в потолок.

Конструкцию перегородки (количество секций с разверткой) перед изготовлением согласовать с Банком

Community board

(Информационная доска/Фетровая доска)

Рекламный плакат

Панель за встречающим

Плакатодержатель

Community board (информационный стенд/ фетровая доска)

Панель за встречающим  устанавливается 300 мм от пола

Шкаф распашной с «Уголком государственного Банка»

Стойка под буклеты «стойка полиграфии»

Рекламная накладка

Вид потолка и подвесных конструкций

- ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

  - Общие требования

- Все коммуникации (трубопроводы, кабели, и т.п.) должны прокладываться максимально скрытно за обшивкой стен, потолков или в специально смонтированных коробах с устройством лючков в местах установки вентиляционного оборудования, запорной арматуры, резьбовых соединений, ревизий, спускных кранов и воздушных клапанов.

- Проекты по разделам: электроснабжение, вентиляция, кондиционирование, отопление, водоснабжение и канализация в обязательном порядке согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

- При проектировании систем вентиляции, отопления, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения строго руководствоваться действующей нормативной документацией, действующими нормами и правилами в том числе: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», ВНП 001-01 «Здания и сооружения Центрального Банка РФ», ПУЭ, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р. МЭК 60598-1-2003 «светильники. Общие требования и методы испытаний» и др. нормативные документы.

- Произвести обследование помещения на предмет транзитных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и т.п.)

  - Вентиляция и кондиционирование.

- В системе кондиционирования использовать только кондиционеры инверторного типа с функцией работа на «тепло» General Fujitsu.

- Дренажные помпы должны располагаться в местах доступных для обслуживания и ремонта (в случае установки оборудования в недоступных местах, делается технологический люк достаточных размеров для производства ремонтных работ).

- Мощность по холоду определить расчётом и согласовать с заказчиком. Место расположения предварительно согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

- Все инженерное оборудование, должно иметь сертификаты, паспорта и инструкции по эксплуатации на русском языке.

- Для предотвращения проникновения холодного воздуха установить над входной дверью воздушно-тепловую завесу, с возможностью регулировки скорости воздушного потока, интенсивности нагрева, систему автоматики и дистанционного управления.

- Системы кондиционирования должны быть обеспечены автоматической системой отключения при срабатывании пожарной сигнализации.

- В санузле предусмотреть обособленную вытяжную вентиляционную систему с механическим побуждением. Вентилятор с производительностью не менее 50м3/ч. Вентилятор использовать с таймером задержки его выключения 2-3 минуты после отключения. Рекомендуемая модель Systemair-BF120T либо аналог.

- Вывод вентиляции из сан.узла должен быть обеспечен в общедомовую вентиляцию.

- Произвести ревизию вытяжного канала.

- В подсобном помещении и операционном зале предусмотреть естественный воздухообмен.

- В операционном зале установить кондиционер инверторного типа с функцией «работа на тепло» General Fujitsu. Мощность по холоду определить расчётом и согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

- Место расположения кондиционера предварительно согласовать с уполномоченным сотрудником Банка.

- Места расположения наружного блока письменно согласовать с Собственником помещения.

- Наружные блоки кондиционеров устанавливаются с учетом их доступности для обслуживания.

- Наружные блоки кондиционеров должны быть защищены от повреждения антивандальными решетками с мелкой сеткой и козырьками заводского изготовления.

- Предусмотреть слив конденсата от кондиционеров в систему канализации.

- Дренаж от внутренних блоков кондиционеров выполнить из полимерных труб (PP-R PN10) с организацией крепежа на хомутах, предотвращающего их прогиб.

- Дренажные трубопроводы необходимо прокладывать с уклоном не менее 0,02. От внутренних блоков при необходимости предусмотреть дренажные помпы.

- Использовать гибкие шланги и капилляры в качестве магистралей не допускается.

- Обеспечить свободный доступ к дренажной помпе и датчику уровня. Дренажные трубопроводы вывести в существующий канализационный стояк с установкой мокрого гидрозатвора (сифона) и капельной воронки HL21

- Место подключения дренажа в канализационный стояк должно быть доступным для обслуживания.

- При наличии паек на фреоновых трубопроводах, об этом делается отметка с указанием мест паек на чертеже.

- Не допускается (без согласования с Заказчиком) места паяных соединений закладывать в недоступные для контроля места (например: отверстия в стене, штроб).

- Внутренние и внешние трассы фреонопроводов теплоизолировать. Участки трассы, находящиеся на улице дополнительно обернуть металлизированным скотчем. Участки трасс, проложенные по фасаду здания, длиной более 1м прокладывать в пластиковом кабель-канале.

- Заказчику должны быть предоставлены следующие акты:

- Акт сдачи-приемки систем кондиционирования.

- Акт освидетельствования скрытых работ монтажа систем вентиляции и кондиционирования.

- Акт технической готовности системы кондиционирования.

- Акт индивидуального испытания оборудования системы кондиционирования.

- Паспорта вентиляционных систем и систем кондиционирования.

  - Отопление

- Выполнить ревизию системы отопления в соответствии с методикой, указанной в ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

- По результатам представленного отчета ревизии существующей системы отопления Объекта, согласовать решение с заказчиком о сохранении или замене отопительных приборов, или выполнению других мероприятий касательно улучшения системы отопления.

- При удовлетворительном техническом состоянии существующих отопительных приборов сохранить их, предусмотрев дополнительно к ним спускные краны и воздухоотводчики.

- Регистры и чугунные радиаторы MC-140 зашить в ГКЛ стенах с установкой декоративных экранов-решеток для доступа к ним. При установке новых алюминиевых, биметаллических или стальных радиаторов скрывать их за декоративными экранами не допускается.

- Установить на подоконниках горизонтальные узкие решетки для конвекции воздуха от радиаторов.

- Под витражными окнами установить отопительные приборы высотой 500мм (или 300мм) на ножках (или с креплением к стене под окном). Выполнить нижнее подключение из пола (или боковое подключение). Рекомендуемый тип: биметаллические, стальные панельные Kermi, Purmo, Henrad, RIFAR.

- При замене радиаторов отопления, их технические характеристики должны соответствовать требованиям по отоплению Объекта, должны быть пригодными к открытой установке, белого цвета.

- Вновь устраиваемые приборы отопления должен производиться без изменения основной гидравлической схемы подачи теплоносителя; отопительные приборы не закрывать экраном для полноценной работы отопительной системы.

- Трубы отопления использовать стальные, полипропиленовые армированные PN25, или металлопластиковые.

- Радиаторы установить в специальною нишу, для предотвращения утечки тепла в пространство между стеной и стеной из ГКЛ. Для обеспечения нормальной конвекции воздуха приборы отопления устанавливать на высоте не менее 100 мм от низа ниши.

- На внутренней поверхности наружных стен, находящихся за отопительными приборами, выполнить теплоизоляцию материалом Пенофол 2000 тип С5, обращенным к отопительному прибору стороной, покрытой алюминиевой фольгой (теплоизоляцию выполнить скрыто по отношению к отопительному прибору – не допускается укладка теплоизоляции за пределами отопительных приборов).

- При расстановке мебели оставлять расстояние до приборов отопления 10-15 см.

- Над открываемой створкой входной двери, горизонтально установить тепловую завесу.

- В месте стыковки труб установить ревизионный люк с размерами, обеспечивающими доступ и возможность производства ремонтных работ.

  - Водоснабжение и водоотведение

- Показания счётчиков на момент передачи записать в 3-х стороннем акте с участием собственника/представителя, сотрудника АО «Почта Банк», представитель ген.подрядчика

- При отсутствии на вводе приборов учета ГВС и ХВС, установить новые приборы учета, фильтры грубой очистки, согласовав тип и место установки с водоснабжающими организациями. Произвести пломбировку приборов учета ГВС и ХВС.

- Предусмотреть ревизионные лючки для доступа к узлам учета и ревизии канализации обеспечивающих возможность производства ремонтных работ.

- Размеры лючков должны быть достаточными для беспрепятственного снятия показаний с приборов учёта и производства технического обслуживания или замены фильтров грубой очистки.

- В санузле произвести установку унитаза и умывальника с подключением к ГВС, ХВС и канализации.

- В санузле предусмотреть кран с душевым шлангом для набора воды в ведро (для уборки помещений), при отсутствии горячей воды установить бойлер на 10 литров.

- В месте стыковки труб установить ревизионный люк с размерами, обеспечивающими доступ и возможность производства ремонтных работ.

- Трубы для ГВС использовать полипропиленовые с давлением не менее PN20, или металлопластиковые на пресс-фитингах.

- Произвести подключение пурифайера к холодной водопроводной воде модель Ecotronic H1-U4L. Оборудование закупает подрядчик. При отсутствии холодной воды установить Кулер Ecotronic H1-LCE с двумя бутылями воды. В комплекте к пурифайеру/кулеру должен поставляться стаканодержатель.

Пурифайер Ecotronic H1-U4L 			Кулер Ecotronic H1-LCE

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

  - Общие требования

- В случае необходимости, определяемой на стадии рабочего проекта, предусматривается работа Подрядчика по наружным сетям электроснабжения и получение соответствующего Подрядчиком ТУ на присоединение.

- Электрооборудование - светильники, сети и электрозащита должны соответствовать категории помещения по электробезопасности, а также по критериям пожаро- и взрывобезопасности.

- Проект электрооборудования, освещения, а также работы по проекту должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003 и СНиП РФ. Напряжение сети - 380/220В с глухо-заземленной нейтралью.

- Выполнить испытания электроустановки силами аттестованной лаборатории. О проведённых испытаниях составить технический отчет с приложением свидетельства о регистрации лаборатории в территориальном органе Ростехнадзора и перечня разрешенных видов испытаний.

- Использовать оборудование одной из следующих фирм: АВВ, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, MOELLER

- Использовать электроустановочные изделия (выключатели и розетки) фирмы “Legrand”, серия “Mozaic”, белого цвета.

- Проектная документация подлежит первоочередному согласованию с Заказчиком и арендодателем помещения.

- До начала проектирования получить у представителя собственника помещения копию договора энергоснабжения, разрешения на мощность, копию акта разграничения балансовой принадлежности, копию акта ввода в эксплуатацию электрической установки;

- Разработать проект электроснабжения в соответствии с ТЗ;

- Согласовать проект электроснабжения с Заказчиком и с собственником;

- Согласовать проект электроснабжения в Электросетевой компании, Рос технадзоре и Энергосбытовой компании, если это потребует арендодатель.

- Собрать все сертификаты на электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельно-проводниковую продукцию, подлежащие обязательной сертификации;

- Предоставить Акты освидетельствования скрытых работ;

- Предоставить Акты приемки электроосвещения на световой эффект;

- Предоставить Акт о проведении ревизии и маркирования средств учета электроэнергии;

- Предоставить Акт приемки узла учета электроэнергии;

- Протокол испытаний крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток;

- Предоставить исполнительные схемы;

- Предоставить электротехнический отчет;

- Предоставить Акты сдачи-приемки электромонтажных работ;

- Получить Акт осмотра и Акт допуска в эксплуатацию электроустановок потребителей;

- Передать весь пакет документов по электроснабжению Заказчику.

- Если не требуется получение дополнительных электрических мощностей, то не требуется выполнение тех вышеперечисленных пунктов, которые имеют прямое отношение к получению дополнительных электрических мощностей.

- Расчет электрических нагрузок согласовать с Заказчиком. Для согласования представить полностью оформленный Рабочий проект, при проектировании учитывать потребление электроборудования КЦ.

- Спецификация устанавливаемого оборудования в КЦ

- Электроснабжение осуществить в установленном порядке в соответствии с проектом.

- Предоставить подписанную всю необходимую техническую и исполнительную документацию, требуемую для заключения договора на потребление-отпуск электроэнергии и подписанные Акта разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности и ответственности сторон. Произвести допуск в эксплуатацию электроустановки с получением Акта осмотра и Акта допуска электроустановки. Всю разрешительную документацию передать Заказчику.

| № | Наименование оборудования | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Банкомат | 0,5 |
| 2 | Пурифайр | 0,5 |
| 3 | Тепловая завеса | 3 |
| 4 | Реклама | 0.5 |
| 5 | СКС | 0,8 |
| 6 | ОПС | 0,6 |
| 7 | МФУ | 0,6 |
| 8 | Рабочее место | 0,4 |

  - Учет энергии

- Прибор учета электроэнергии сохранить, установить в отдельный щит, запираемый на замок, с возможностью их пломбирования.

- Место установки ЩУР и щитов распределительных определить в соответствии с согласованным проектом.

- Любые работы, связанные с нарушениями монтажа узла учета (в том числе коммутирующих устройств, счетчика, трансформаторов тока) и пломбирования устройств узла учета (коммутирующих устройств, клеммников трансформаторов тока, испытательных коробок, переходных коробок, защитных крышек), выполнять только при условии согласования с Арендодателем и энергоснабжающей (энергосбытовой) организацией (п.2.11.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей). Существующий прибор учета электроэнергии, указанный в договоре электроснабжения и приложениях, сохранить, если проектом, согласованным с энергоснабжающей (энергосбытовой) организацией, его замена в реконструированной электроустановке не предусмотрена.

- Прибор учета и вводной автомат установить в отдельный щит, запираемый на замок, с возможностью пломбирования щита и наличием прозрачного окошка для снятия показаний без вскрытия пломбы.

- В случае необходимости замены счетчика, уведомить об этом уполномоченного представителя Заказчика.

- Схема установки, тип счетчика, модель согласовываются с энергосбытовой организацией.

- При устройстве узла учета для внутренних нужд установить счетчик марки Меркурий 230 однотарифный.

- На вводах применить автоматы, с установкой по току номинального потребления

- При отсутствие необходимости пломбировки узла учета, получить письменное подтверждение от собственника.

  - Энергоснабжение

- Схема электроснабжения должна иметь устройство заземления для обеспечения надежной работы компьютеров, компьютерных сетей, оборудования систем безопасности и другой оргтехники.

- Распределительный щит должн иметь фазные шины (А, В, С), шину N (изолированную от корпуса), шину РЕ. Защитные проводники должны быть присоединены на шину РЕ, а рабочие нулевые проводники – на изолированную шину N. Шины N и РЕ на распределительном щите вместе не соединять!

- Проектом предусмотреть вновь монтируемое ВРУ Клиентского центра. Заведение в клиентский центр питающего кабеля ВВГнг LS 5х10.

- Распределительные линии выполнить медными пятипроводными (А, В, С, N, РЕ). Групповые линии до потребителей выполнить медными трёхпроводными (для однофазных потребителей) и пятипроводными (для трехфазных потребителей) кабелями с изоляцией с низким дымовыделением, нераспространяющей горения.

- При формировании групповых линий электрических щитов необходимо соблюдать равномерное распределение нагрузок между фазами сети. Разница в токах наиболее и наименее загруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щита и 15% - в начале питающей линии.

- Провода распределительной сети должны иметь расцветку в соответствии с ГОСТ Р 50462: РЕ - желто-зеленый, N - синий, голубой, фазы А - коричневый, фазы В - черный, фазы С – серый.

- Необходимо укомплектовать каждый электрощит диэлектрическим ковриком.

- При необходимости выполнить повторное заземление нулевого рабочего проводника и выполнить переход от системы TN-C к системе TN-C-S. В распределительном щите выполнить главный заземляющий зажим (шину) в соответствии с п. 1.7.119, 1.7.120 и рис. 1.7.7 ПУЭ.

- Все автоматы, УЗО, отключающие устройства, а также сами шкафы должны быть обозначены и пронумерованы, и номера должны быть вынесены в отдельный список (на двери электрощита) с наименованием и расшифровкой назначения каждого устройства.

- После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: Операционный зал. Принтеры. и т. д. Обязательна маркировка автоматических выключателей в соответствии с проектом и наличие в каждом щите однолинейной схемы из согласованного проекта.

- Сети электроснабжения прокладывать в трубах ПВХ и лотках (удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности), кабелем не распространяющем горение, с пониженным дымо- и газовыделением.

- При монтаже блоков розеток рабочих мест из двух и более розеток, а также при монтаже светильников допускается соединение шлейфом (магистральная схема) фазных и нулевых рабочих проводников при условии, что контактные клеммы розеток и светильников позволяют вместить две жилы проводников. Тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии. При этом нулевой защитный проводник соединять шлейфом не допускается! Соединение нулевого защитного проводника с защитными контактами розеток и светильников осуществляется с помощью ответвлений (по радиальной схеме) посредством специальных клеммников как указано на схемах ниже. Клеммник располагается в установочной коробке головной (первой) розетки (для блоков розеток) или в корпусе. При питании освещения все соединения располагаются в распаячных коробках.

- Выполнить защиту дифавтоматами следующих групп электросети:

- стол операциониста (1 стол – 1 автомат; 2 стола – два автомата; 3 стола 2 автомата; 4 стола – 2 автомата);

- стойка встречающего;

- принтеры;

- бытовые розетки;

- банкомат;

- шкаф СКС.

- При выборе аппаратов защиты учесть селективность. Внутренняя сеть электроснабжения должна быть выполнена медным кабелем типа ВВГнгLS сечением не менее 2,5 мм2 (для 3-х фазных потребителей – 5-ти жильная (А, В, С, N, РЕ), для однофазных потребителей – 3-х жильная). Электропитание освещения выполнить 3-х жильным медным кабелем (минимальное сечение 1,5 мм2)

- Плотность монтажа в распределительных щитах должна обеспечивать возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей.

- В электрощите установить дополнительно 2-а автомата номиналом 16А (резерв).

- Применять электрические розетки европейского типа с двумя боковыми заземляющими контактами (T10-G: CEE 7 Shuko).

- Силовые линии в щите должны быть промаркированы с указанием группы, марки кабеля, длинны кабеля.

Вид маркировки кабеля

  - Реклама, требования к установке рекламы.

Поставку и установку рекламных вывесок и указателей обеспечивает Заказчик в сроки, установленные План - графиком производства Работ.

Для подключения к электропитанию системы освещения рекламных вывесок и указателей Подрядчику необходимо:

- Установить выводы электропитания для подключения рекламных вывесок на фасаде на месте указанном в макете привязке с надписью – «реклама Почта банка».

- Если на фасаде здания планируется установка более 2 или 3 световых РК находящихся друг от друга на расстоянии более 1 метра, то у каждого короба должна быть распаячная коробка (степень защиты IP65) с питающим проводом.

- На распаячной коробке нанести надпись несмывающимся маркером «Почта Банк»

- Вывод электропитания осуществить кабелем 3*2,5, от отдельного автоматического выключателя 16А;

- В процессе согласования с Заказчиком проектной документации, и входной группы уточнить места выводов электропитания и величину потребляемой электрической мощности (ориентировочная мощность – 0,5 кВт);

- Установить в электрощите реле времени для обеспечения автоматического включения подсветки рекламных вывесок в темное время суток. Рекомендуется использовать суточное реле времени («Реле времени электромеханическое суточное») АВВ AT3R.

- Запрещено делать розетки, выключатели и короба на стене бренда, если они не прикрываются световым коробом и не имеют степень защиты IP65.

Установить диапазон включения и выключения рекламной вывески:

- С 01 марта по 01 октября вывески должны гореть с 20:00 до 08:00 (Летний режим).

- С 01 октября по 01 марта с 17:00 до 10:00 (Зимний режим)

  - Световые короба – Лайтбокс

- Проложить кабель ВВГнг-LS сечением 3*1,5 мм2

- Предусмотреть отдельный автомат в электрическом щите.

- В месте установки облака, в пятнадцати сантиметрах от края, установить распаячную коробку, кабель от автомата завести в распаячную коробку.

- Распаячная коробка должна быть смонтирована на ГКЛ потолке и покрашена в черный цвет.

- От распаячной коробки к верхнему оконному откосу проложить кабель сечением ВВГнг-LS сечением 3*1,5 мм2

Принципиальная схема монтажа лайтбокса

  - Кабельные линии.

- Проектирование кабельных сетей должно учитывать и предусматривать их дальнейшее развитие и наращивание (не менее 25%).

- Магистральные трассы, выполненные кабелем с низким дымовыделением, нераспространением горения, должны располагаться в отдельном металлическом лотке за фальшпотолком. В случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или пластиковых коробах в стенах, межэтажных шахтах или в полах, в стальных трубах, имеющих необходимую локализационную способность (согласно СП 31-110-2003, табл.14.1) в случаях устройства подпольных лючков. Установкой протяжных коробок на трубной сети обеспечить сменяемость проводок. На исполнительной схеме указать расположение протяжных и распаечных коробок.

- Прокладку кабелей в подготовке пола осуществить в металлических или толстостенных гладких пластиковых трубах. При переходе трассы из стены к прокладке в подготовке пола должен быть установлен жесткий фитинг с радиусом изгиба не менее 50мм. Труба не должна иметь острых краев, стыков, внутренних швов и искривлений. Труба должна входить в лючок на 20 мм. В местах изменения направления прокладки закладных труб необходимо предусмотреть лючок для обслуживания. Проходы кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в трубах или коробах, имеющих огнестойкость равную огнестойкости строительной конструкции. Герметизацию проходок следует выполнять легкоудаляемой массой из негорючего материала.

- В технических и вспомогательных помещениях – кабелем ВВГнг-LS, проложенным в электротехнических коробах. Во всех остальных помещениях – кабелем ВВГнг-LS в электротехническом коробе, прокладываемых трубах ПВХ, гофре чёрного цвета.

- Электрооборудование: светильники, сети и электрозащита должны соответствовать категории помещения по электробезопасности, а также по критериям пожара и взрывобезопасности.

- Запроектировать разводку силовых кабелей по комнатам скрыто, в гофрированной трубе, не распространяющей горения, предназначенной для силовых сетей.

- На рабочих местах устанавливаются электрические розетки скрытой проводки.

- Все розеточные блоки должны быть обозначены и пронумерованы в соответствии с однолинейной схемой.

  - Осветительные сети.

- Предусмотреть три вида освещения: рабочее, аварийное (освещение безопасности) и эвакуационное. Эвакуационное освещение предусмотреть на пути эвакуации с установкой светового указателя "Выход".

- Над дверными проёмами эвакуационных выходов должны быть установлены световые указатели выхода (СУВ) со встроенными аккумуляторами и включающимися при отключении основного освещения. Продолжительность работы СУВ должна быть не менее 2-х часов.

- В Операционном зала установить светильники люминесцентного типа. Над рабочими столами установить светильнику купольного типа. Схема расстановки прилагается.

- Светильник светильники BS-LED-1G13-1720 модульный для светодиодной лампы L=1500мм белый IP20 (Halla lighting). Операционного зала с округлением в большую сторону. Цоколь: G13. + лампы к ним T8 LED 220V 4100K G13 светодиодные аналог люминесцентных ламп VDE,GS,TUV. Цоколь: G13. + лампы к ним T8 LED 220V 4100K G13 светодиодные аналог люминесцентных ламп VDE,GS,TUV

- Светильник купольного типа ART-CAFE Светильник подвесной Black E27 ART ф460Н300мм. Устанавливается над рабочим местом операциониста. поставщик ARTPLAY | 105120 г. Москва,ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.3, подъезд В, этаж 3 БЦ Артплэй  Светильник подвесной (Black, E27, ART, Ø460H300 mm) тел.: +7 (495) 640 50 20 (д.415)

- Выключатели освещения операционного зала расположить на стене за спинами операционистов, в труднодоступном для клиентов месте и не на брендовой стене.

- Освещенность всех рабочих мест и помещений должна соответствовать действующим нормам. В помещениях, не имеющих естественного освещения, предусмотреть повышенную искусственную освещенность (в соответствии со СНиП 23-05-95). Лампы накаливания применять запрещено.

- В помещениях установить светильники аварийного освещения (освещение безопасности) подключённых к отдельной группе тип светильника HOROZ 308,	 1*8Вт.

- В Санузлах и Тамбурах установить светильники накладного типа. Точечные врезные светильники не устанавливать.

  - Силовые сети.

- Магистральные трассы электрической проводки должны располагаться в электротехнических коробах, проходящих по металлическому каркасу потолка цвет чёрный, а в случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или пластиковых коробах в стенах или в полах.

- Создаваемая кабельная система должна иметь возможность развития и наращивания системы без изменения уже реализованной части.

- Установить кабельные каналы, которые должны быть разнесены с линиями слаботочной проводки на расстояние не менее 200 мм. Каналы могут крепиться либо к металлическому каркасу потолка, либо к стене с помощью специальных кронштейнов или подвесов. Расстояние между двумя соседними креплениями не должно превышать 1,5 м. Все металлические детали каналов должны быть заземлены на общую шину заземления этажа. В каждом канале (в труднодоступных местах) должен быть проложен стальной трос диаметром не менее 3мм в виде кольца для прокладки по каналу новых кабелей.

- Разводка силовых кабелей по помещениям осуществляется скрытно в гофре

- (цвет серый), предназначенной для силовых сетей. Поставка и монтаж гофры – обязанность Подрядчика.

- На рабочих местах устанавливаются электрические розетки внутреннего исполнения.

- Все электрические кабели со стороны щитков должны быть промаркированы надписями: тип провода, длина до самой дальней розетки, номер питающей группы, автомата или ее наименование. Кабель маркируется также и на входе / выходе через меж стенные и межэтажные перекрытия, а так же там, где он меняет свое направление.

- Многопроволочные жилы кабелей питания при подключении к электроустановочным изделиям и защитно-коммутационным аппаратам должны быть обжаты с применением специальной оснастки (цилиндрический наконечник – гильза). Ответвления от магистралей в распаечных коробках выполнять методом облуживания жил кабелей или с применением пружинных клемм (типа WAGO). Применение винтовых клемм типа “люстровый зажим” не допускается.

- Для подключения коммутационного шкафа необходимо предусмотреть отдельную линию, выполненную трехжильным кабелем (с обязательным заземлением) напрямую от РЩ, подключенному к автоматическому выключателю, независимому от других энергопотребителей.

- Установку электрических розеток производить над плинтусом, а установку выключателей – 900 мм от пола (кроме специально оговоренных случаев по операционному залу).

  - Требования к оборудованию рабочих мест.

- На каждое рабочее место операциониста устанавливаются в столе две розетки бытового питания. Для прокладки кабеля в столе применять толстостенные трубы, способные выдержать вес человека без деформации при наступании.

- Прокладка трубы осуществляется с внутренней стороны ножки стола на клипсах. Для подключения стола к сети, на стене под диванами так же устанавливаются две розетки бытового питания над плинтусом на высоте по центральной оси розетки150 мм от пола.

Маркировка (Вольтаж и Группа)

Подключение рабочего места операциониста.

- Если стойка встречающего не примыкает к стене, то подводка кабеля к стойке осуществляется в полу в металлической трубе с вертикальным выходом трубы из пола на высоту 200 мм в месте установки стойки встречающего, в соответствии с планировочным решением (привязками).

Маркировка (Вольтаж и Группа)

Пример монтажа подводки и розеток стойки встречающего

- В операционном зале установить по две электророзетки бытового питания для каждого сетевого принтера в месте установки оборудования, над плинтусом на высоте 500 мм от пола. Вырезать в тумбе для оргтехнике отверстия для доступа к розеткам.

Маркировка (Вольтаж и Группа)

Вырез в тумбе для оргтехники под розетки

- Установить по 2 электророзетки электропитания с технологическим заземлением от отдельных групп для 2-х банкоматов.

- Эвакуационные светильники должны быть оборудованы встроенным источником питания (аккумулятором).

- Предусмотреть электророзетки для уборочного инвентаря в операционном зале.

- Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

- Все розетки должны  быть промаркированы  типографским  способом. На маркировке указать вольтаж розетки и номер группы по однолинейной  схеме. В соответствии с ГОСТ Р 51325.1-99

- СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

  - Общие требования

- СКС должна быть выполнена на основе четырехпарного медного UTP-кабеля с характеристическим сопротивлением 100 Ом категории не ниже 5е.

- СКС должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Кросс СКС должен располагаться в коммуникационном шкафу.

- Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90 м независимо от типа используемой передающей среды;

- Место установки банкоматов оборудовать розетками RJ45 в количестве 2 шт. х 2 блока.

- Розетки должны быть промаркированы типографским способом.

- Розетки RJ45 подключаются на патч-панель с разъемами RJ-45, установленной в коммуникационном шкафу. Патч-панель должна быть промаркирована типографическим способом, нумерация должна соответствовать номерам розеток.

- Обеспечить патч-корд (RJ45 – RJ45) 3 метра – 6 шт.

- Монтаж кабелей СКС и их расключение осуществляется Подрядчиком.

- Прокладка кабелей непосредственно в помещение выполнить скрытно трубой ПВХ.

- Коммуникационный шкаф с активным сетевым оборудованием устанавливается в соответствии с планировочным решением.

- Шкаф телекоммуникационный настенный 15U (600x600) дверь не прозрачная.

- Телекоммуникационный шкаф должен располагаться так, чтобы была возможность полностью открыть дверь шкафа и боковых панелей для обслуживания оборудования внутри шкафа.

- Запрещается размещать шкаф над отопительными приборами и батареями центрального отопления, а также на расстоянии, ближе чем 1.5 метра от отопительных приборов и батарей центрального отопления.

- Все компоненты СКС должны быть сертифицированы и иметь одного производителя.

- Включают в себя:

- Модуль вентиляторный потолочный (170x475), 3 вентилятора с датчиком 35С (отдельно закрепленный в шкафу блок). Категорически запрещается использовать вентиляционные модули, занимающие место 1U на месте установки коммуникационного оборудования;

- Полка перфорированная глубина 450 мм. (встроенная полка) – 2 штуки;

- Горизонтальный кабельный органайзер с кольцами - 2 шт.

- Патч-панель 19" 1U на 8 портов RJ-45;

- Стоечный пилот, не менее 5-ти розеток (закреплен в шкафу на задней панели) без выключателя. Пилот подключается к ближайшей розетке 220В около шкафа;

- Крепежные элементы (комплект гайка М6 + болт М6х12мм) – 50 штук);

Двери шкафа должны иметь замок.

  - Сборка шкафа должна соответствовать требованиям:

- 1. Порядок установки элементов шкафа сверху вниз:

- Передняя панель:

- Патч-панель;

- МВ-400-2-3С - Модуль вентиляторный потолочный (170x475), 3 вентилятора с датчиком 35С (отдельно закрепленный в шкафу блок)

- Кабельный органайзер – 1 штука;

Пример: Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 A, шнур IEC 320 C14 2.5м

- Полка перфорированная на расстоянии 3U ниже кабельного органайзера;

- Полка перфорированная на расстоянии 3U ниже первой полки;

- Кабельный органайзер – 1 штука.

- Блок розеток – стоечный пилот

- Вертикальные направляющие закреплены на достаточном расстоянии, для установки полки на любой высоте.

- Ввод слаботочных кабелей и кабелей питания не должен препятствовать закрытию дверей, боковых и задних стенок шкафа, не мешать установки телекоммуникационного оборудования внутри шкафа на любой высоте.

- Внутренние элементы шкафа не должны быть деформированы.

- При закреплении внутренних элементов шкафа не прилагать чрезмерных усилий на болты и гайки для возможности при необходимости провести перенос элементов внутри шкафа.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ ОПС И ОПОВЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ АО «ПОЧТА-БАНК».

данные работы выполняются сторонним подрядчиком по прямому с Заказчиком

- С момента начала строительных работ на новом объекте для организации взаимодействия необходима информация о контактах организации или лица отвечающего за стройку.

- Закладные работы на объекте начинаются после проведения демонтажных работ, вывоза мусора и начала монтажа направляющих для крепления гипсокартона. Сроки определяют строители, однако необходимо точное подтверждение, по электронной почте.

- Заложенные провода ОПС и оповещения промаркированы и выведены в местах установки оборудования и датчиков. Однако, в процессе проведения дальнейших строительных работ, при зашивки проводов обозначить места для дальнейшей установки оборудования.

- В электрощите необходимо предусмотреть автомат 10А для подключения оборудования ОПС.

- Предусмотреть установку дополнительной розетки для подключения микшер усилителя ROXTON, устанавливаемого возле оборудования ОПС, где располагается серверная стойка.

- До завершения строительной готовности необходимо за 2-3 дня проинформировать о завершении строительства, чтобы своевременно скорректировать сроки подключения оборудования ОПС и подключения его на ПЦО.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  - Подрядчик производит закупку, поставку и установку на объект согласно планировке, подставки П-15 для огнетушителей и огнетушители ОП- 5 в количестве 2 шт. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие паспорта.

  - Требования к проведению огневых, сварочных и газосварочных работ

- При проведение огневых работ руководитель подрядной организации назначает ответственного за пожарную безопасность.

- Ответственный за пожарную безопасность, оформляет наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной правилами противопожарного режима в РФ.

- Проводить работы только на исправной аппаратуре. Допускать к работе только после прохождения противопожарного инструктажа при наличие квалификационного удостоверения.

- Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения огнетушителями.

- Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе 3 метров.

- Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящее ТЗ может быть уточнено и доработано с учётом предложений Заказчика на стадии согласования проектно-сметной документации, в том числе по результатам согласования проектной документации с городскими (республиканскими) организациями и ведомствами.

Приложение №2

Брендбук