## проекты 2019 (hidden)
Перечень проектов АСТ и ГЭР с началом строительства в 2019-2020 годах
№ | Наименование проекта | Объект (Руст) | Наименование объекта (для каждого объекта выпускается свой комплект ПД и РД) | Место размещения (Субъект РФ) | Уточненное место размещения | Субъект РФ ДПМ | Статус по ЗУ | Удаленность ЗУ от ПС/дороги, км | Статус по ТП | Мин.компл для банка до | Уровень напряжения, кВ | Дата оформления Договора ТП | Код ГТП | Руст | Дата по ДПМ ВИЭ | Возм-сть грейс | Крайняя дата (с учетом грейс +24м просрочки) | Год строительства | Тип СМ | Срок поставки СМ по Балансу ФЭМ | Срок поставки СМ не позднее | Период стройки (зима/лето/весна/осень) | Начало строительства | Завершение строительства без ФЭМ | Завершение монтажа ФЭМ | Ввод объекта в эксплуатацию | Готовность к поставке мощности | Плановая дата (норма 2.5-3 м после ввода в экспл) | Мес.без оплаты ДПМ ВИЭ | из них со штрафом | Итого срок действия ДПМ ВИЭ | Заказчик по ГенПодряду | ЮЛ ДПМ | ОПВ | Примечание
1 | АСТ - Саратовская СЭС-4 | Малодербетовская СЭС 38,5 МВт | Малодербетовская СЭС 38,5 МВт (1 очередь 15 МВт) | Республика Калмыкия | с. Малые Дербеты Малодербетовского района | Саратовская область | Участок -бывший аэродром, в ведении Росимущества, в наст. Время идет работа по передаче муниципалитету. |  | Договор на ТП подписан |  |  |  | GVIE0252 | 15 | 2018-12-01 | да | 2022-01-01 | 2019 |  |  |  | ? |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2014 | Перенос даты выполнен. Вопрос о переносе региона решить после изменения даты, но не позднее 01.09.2018. Перенос региона.
| СЭС-2018-3 Элистинская СЭС-1 |  | Малодербетовская СЭС 38,5 МВт (2 очередь 23,5 МВт) | Республика Калмыкия | с. Малые Дербеты Малодербетовского района | Республика Калмыкия | Участок выбран, сформирован, формируется договор аренды ЗУ | [5 empty] | GVIE0836 | 23.5 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2018
2 | Чесменская СЭС | Лиманская СЭС 30 МВт | Лиманская СЭС 30 МВт (1 очередь 15 МВт) | Астраханская область | пгт Лиман | Челябинская область | Договор аренды ЗУ оформлен, ведестя работа по снижению кадастровой стоимости, изменению конфигурации | [5 empty] | GVIE0340 | 15 | 2018-12-01 | да | 2022-01-01 | 2019 |  |  |  | ? |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ГЭР | ГЭР | 2014 | Перенос даты на 12 месяцев (без штрафа) Вопрос о переносе региона решить после изменения даты, но не позднее 01.09.2018. Перенос региона.
| Бородиновская СЭС |  | Лиманская СЭС 30 МВт (2 очередь 15 МВт) | Астраханская область | пгт Лиман | Челябинская область | [6 empty] | GVIE0343 | 15 | 2018-12-01 | да | 2022-01-01 | 2019 |  |  |  | ? |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ГЭР | ГЭР | 2014 | Перенос даты на 12 месяцев (без штрафа) Вопрос о переносе региона решить после изменения даты, но не позднее 01.09.2018. Перенос региона.
3 | Заря СЭС | Хоринская СЭС 15 МВт | Хоринская СЭС 15 МВт | Республика Бурятия | Хоринский район, с. Хоринск | Иркутская область | Участок сформирован, ведутся работы по изменению категории | [5 empty] | GVIE0349 | 15 | 2018-12-01 | да | 2022-01-01 | 2019 |  |  |  | ? |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ГЭР | ГЭР | 2014 | Перенос даты на 12 месяцев (без штрафа) Вопрос о переносе региона решить после изменения даты, но не позднее 01.09.2018. Перенос региона.
4 | Переволоцкая СЭС (2 очередь) | Переволоцкая СЭС-2 10 МВт | Переволоцкая СЭС (2 очередь 10 МВт) | Оренбургская область | поселок Переволоцкий | Оренбургская область | Договор аренды ЗУ оформлен, формируется участок под подъездную дорогу | [5 empty] | GVIE0429 | 10 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2015
5 | АСТ - Оренбургская СЭС-8 | Домбаровская СЭС 25 МВт | Домбаровская СЭС 25 МВт | Оренбургская область | с. Домбаровка, Домбаровского района | Оренбургская область | Участок сформирован, ведутся работы по изменению категории | [5 empty] | GVIE0428 | 25 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2015
6 | АСТ - Омская СЭС-1 | Ининская СЭС-2 15 МВт | Ининская СЭС (2 очередь 15 МВт) | Республика Алтай | с. Иня, Онгудайский район | Омская область | Договор аренды ЗУ оформлен, оформляется участок под подъездную дорогу | [5 empty] | GVIE0427 | 15 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2015 | Требуется перенос региона
7 | АСТ - Алтайская СЭС-7 | Усть-Коксинская СЭС 40 МВт | Усть-Коксинская СЭС 40 МВт (1 очередь 10 МВт) | Республика Алтай | с. Амур Усть-Коксинский район | Алтайский край | Участок сформирован, ведутся работы по изменению ВРИ | [5 empty] | GVIE0426 | 10 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2015 | Требуется перенос региона
| АСТ - Алтайская СЭС-3 |  | Усть-Коксинская СЭС 40 МВт (2 очередь 10 МВт) | Республика Алтай | с. Амур Усть-Коксинский район | Алтайский край | Участок сформирован, ведутся работы по изменению ВРИ | [5 empty] | GVIE0425 | 10 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2015 | Требуется перенос региона
| АСТ - Омская СЭС-2 |  | Усть-Коксинская СЭС 40 МВт (3 очередь 15 МВт) | Республика Алтай | с. Амур Усть-Коксинский район | Омская область | Участок сформирован, ведутся работы по изменению ВРИ | [5 empty] | GVIE0417 | 15 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2015 | Требуется перенос региона
| СЭС-2018-2 Усть-Коксинская СЭС-4 |  | Усть-Коксинская СЭС 40 МВт (4 очередь 5 МВт) | Республика Алтай | с. Амур Усть-Коксинский район | Республика Алтай | Участок сформирован, ведутся работы по изменению ВРИ | [5 empty] | GVIE0825 | 5 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2018
8 | СЭС-2018-1 Чемальская СЭС | Чемальская СЭС 10 МВт | Чемальская СЭС 10 МВт | Республики Алтай | с. Анос, Чемальский район | Республика Алтай | Участок выбран, формируется | [5 empty] | GVIE0824 | 10 | 2019-12-01 | нет | 2022-01-01 | 2019 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2018
9 | Чебеньковская СЭС | Элистинская СЭС (Калмыкская СЭС-2) 45 МВт | Элистинская СЭС (Калмыкская СЭС-2) 45 МВт | Республика Калмыкия | г. Элиста, Элистинский район | Оренбургская область | [6 empty] | GVIE0602 | 45 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2017 | Перенос региона выполнен
10 | Бурибаевская СЭС-3 | Бурибаевская СЭС-3 25 МВт | Бурибаевская СЭС (3 очередь) 25 МВт | Республика Башкортостан | с. Бурибай, Хайбуллинский район | Республика Башкортостан | [6 empty] | GVIE0603 | 25 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | АСТ | 2017
11 | СЭС Алейская | Усть-Канская СЭС-2 25 МВт | Усть-канская СЭС (2 очередь) 25 МВт | Республика Алтай | с. Усть-Кан, Усть-Канский район | Алтайский край | [6 empty] | GVIE0694 | 25 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
12 | СЭС Окино-Ключи | Торейская СЭС 50 МВт | Торейская СЭС 50 МВт (1 очередь 20 МВт) | Республика Бурятия | с. Нижний Торей, Джидинский район | Республика Бурятия | [6 empty] | GVIE0681 | 20 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
| СЭС Нововаршавская |  | Торейская СЭС 50 МВт (2 очередь 15 МВт) | Республика Бурятия | с. Нижний Торей, Джидинский район | Омская область | [6 empty] | GVIE0671 | 15 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
| СЭС Русская поляна |  | Торейская СЭС 50 МВт (3 очередь 15 МВт) | Республика Бурятия | с. Нижний Торей, Джидинский район | Омская область | [6 empty] | GVIE0682 | 15 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
13 | СЭС Дергачевская | Дергачёвская СЭС 60 МВт | Дергачёвская СЭС 60 МВт (1 очередь 25 МВт) | Саратовская область | п.г.т. Дергачи, Дергачевский район | Саратовская область | [6 empty] | GVIE0695 | 25 | 2020-12-01 | нет | 2023-01-01 | 2020 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
| СЭС Алгайская |  | Дергачёвская СЭС 60 МВт (2 очередь 15 МВт) | Саратовская область | п.г.т. Дергачи, Дергачевский район | Саратовская область | [6 empty] | GVIE0683 | 15 | 2021-12-01 | нет | 2024-01-01 | 2021 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
| СЭС Городская |  | Дергачёвская СЭС 60 МВт (3 очередь 20 МВт) | Саратовская область | п.г.т. Дергачи, Дергачевский район | Саратовская область | [6 empty] | GVIE0691 | 20 | 2022-12-01 | нет | 2025-01-01 | 2022 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
14 | СЭС Удинская-1 | Джидинская СЭС 30 МВт | Джидинская СЭС 30 МВт (1 очередь 15 МВт) | Республика Бурятия | Джидинский район | Республика Бурятия | [6 empty] | GVIE0678 | 15 | 2021-12-01 | нет | 2024-01-01 | 2021 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
| СЭС Удинская-2 |  | Джидинская СЭС 30 МВт (2 очередь 15 МВт) | Республика Бурятия | Джидинский район | Республика Бурятия | [6 empty] | GVIE0677 | 15 | 2021-12-01 | нет | 2024-01-01 | 2021 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
15 | СЭС Агинская | Читниская /Тывинская СЭС 20 МВт | Читниская /Тывинская СЭС 20 МВт | Забайкальский край/Республика Тыва | Чита/Кызыл | Забайкальский край | [6 empty] | GVIE0676 | 20 | 2021-12-01 | нет | 2024-01-01 | 2021 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Возможно потребуется перенос региона
16 | СЭС Акъяр | Яшкульская СЭС 50 МВт | Яшкульская СЭС 50 МВт (1 очередь 20 МВт) | Республика Калмыкия | п. Яшкуль, Яшкульский район | Республика Башкортостан | [6 empty] | GVIE0680 | 20 | 2021-12-01 | нет | 2024-01-01 | 2021 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
| СЭС Котово |  | Яшкульская СЭС 50 МВт (2 очередь 15 МВт) | Республика Калмыкия | п. Яшкуль, Яшкульский район | Волгоградская область | [6 empty] | GVIE0689 | 15 | 2022-12-01 | нет | 2025-01-01 | 2022 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
| СЭС Шильдинская |  | Яшкульская СЭС 50 МВт (3 очередь 15 МВт) | Республика Калмыкия | п. Яшкуль, Яшкульский район | Оренбургская область | [6 empty] | GVIE0679 | 15 | 2022-12-01 | нет | 2025-01-01 | 2022 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
17 | СЭС Павлоградская | Павлоградская СЭС 20 МВт | Павлоградская СЭС 20 МВт |  |  | Омская область | [6 empty] | GVIE0688 | 20 | 2022-12-01 | нет | 2025-01-01 | 2022 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
18 | СЭС Борзя Западная | Курьинская СЭС 30 МВт | Курьинская СЭС 30 МВт (1 очередь 15 МВт) | Алтайский край | с. Курья, Курьинский район | Забайкальский край | [6 empty] | GVIE0690 | 15 | 2022-12-01 | нет | 2025-01-01 | 2022 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017 | Требуется перенос региона
| СЭС Курьинская |  | Курьинская СЭС 30 МВт (2 очередь 15 МВт) | Алтайский край | с. Курья, Курьинский район | Алтайский край | [6 empty] | GVIE0687 | 15 | 2022-12-01 | нет | 2025-01-01 | 2022 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ГЭР | 2017
| Количество проектов | Суммарная мощность
АСТ | 12 | 208.5
ГЭР | 19 | 330
Итого | 31 | 538.5 | [15 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-01 |  | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Всего
[17 empty] | хелиос | 10 | 30 |  | 2018-07-01: 15; 2018-09-01: 15; 2018-10-01: 15; 2018-12-01: 25 | 110
[17 empty] | хит |  | 15 |  | 2018-06-01: 30; 2018-10-01: 30; 2018-11-01: 10; 2018-12-01: 25 | 110
[18 empty] | хелиос | хит |  | 2018-06-01: ГЭР; 2018-07-01: АСТ
[17 empty] | 2018-04-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-05-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-06-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-07-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-08-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-09-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-10-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-11-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2018-12-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2019-01-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2019-02-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2019-03-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2019-04-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2019-05-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | 2019-06-01 | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
[17 empty] | Итого | 0 | 0 |  | 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0
Остаток
[18 empty] | хелиос | хит
[17 empty] | 2018-04-01 | 20 | 10 |  | 2018-06-01: 20; 2018-07-01: 10
[17 empty] | 2018-05-01 | 20 | 10 |  | 2018-06-01: 40; 2018-07-01: 20
[17 empty] | 2018-06-01 | 20 | 10 |  | 2018-06-01: 60; 2018-07-01: 30
[17 empty] | 2018-07-01 | 10 | 13.3 |  | 2018-06-01: 70; 2018-07-01: 43.3
[17 empty] | 2018-08-01 | 10 | 13.3 |  | 2018-06-01: 80; 2018-07-01: 56.6
[17 empty] | 2018-09-01 | 10 | 13.3 |  | 2018-06-01: 90; 2018-07-01: 69.9
[17 empty] | 2018-10-01 | 9 | 16.3 |  | 2018-06-01: 99; 2018-07-01: 86.2
[17 empty] | 2018-11-01 | 9 | 16.3 |  | 2018-06-01: 108; 2018-07-01: 102.5
[17 empty] | 2018-12-01 | 9 | 16.3 |  | 2018-06-01: 117; 2018-07-01: 118.8
2018
[22 empty] | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн
[19 empty] | хелиос |  | 14.5015 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
[19 empty] | хит |  | 1.8418 | 14.0117 | 13.5597 | 14.0117 | 6.7798 | 14.0117 | 13.5597 | 14.0117 | 13.5597 | 14.0117 | 15.0597 | 16.5117 | 17.0597 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333
[19 empty] | тплюс хит |  |  | 2018 янв: 11.1896; 2018 фев: 11.1896; 2018 мар: 11.1896; 2018 апр: 1
[19 empty] | сэс хелиос | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | сэс хит | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | хелиос |  | 14.5015 | 22.9015 | 31.3015 | 39.7015 | 48.3015 | 56.9015 | 65.5015 | 74.1015 | 82.7015 | 91.3015 | 99.9015 | 108.5015 | 117.1015 | 125.7015 | 134.3015 | 142.9015 | 151.5015 | 160.1015 | 168.7015
[19 empty] | хит |  | 1.8418 | 4.6639 | 7.0341 | 9.8562 | 15.636 | 29.6477 | 43.2074 | 57.2191 | 70.7788 | 84.7905 | 99.8502 | 116.3619 | 133.4216 | 151.7549 | 170.0882 | 188.4216 | 206.7549 | 225.0882 | 243.4216
[19 empty] | хелиос |  | 14.5015 | 22.9015 | 31.3015 | 39.7015 | 33.3015 | 26.9015 | 5.5015 | 14.1015 | 22.7015 | 16.3015 | 9.9015 | 8.5015 | 7.1015 | 15.7015
[19 empty] | хит |  | 1.8418 | 4.6639 | 7.0341 | 9.8562 | 15.636 | 19.6477 | 18.2074 | 32.2191 | 15.7788 | 14.7905 | 14.8502 | 16.3619 | 18.4216 | 36.7549
Formulas:
Завершение строительства без ФЭМ = EOMONTH([Начало строительства]-1,3)
Завершение монтажа ФЭМ = EOMONTH(MAX([Завершение строительства без ФЭМ],[Срок поставки СМ не позднее]),1)
Ввод объекта в эксплуатацию = EOMONTH([Завершение монтажа ФЭМ],1)
Готовность к поставке мощности = MAX(EOMONTH([Дата оформления Договора ТП],6)-15,EOMONTH(MAX([Завершение строительства без ФЭМ],[Завершение монтажа ФЭМ]),4)-15,EOMONTH([Ввод объекта в эксплуатацию],3)-15)
Дата по ДПМ ВИЭ = VLOOKUP([Наименование проекта],'[1]проекты 2018'!$B23:P46,15,FALSE)
Note on C7: Khafizov Aydar: В случае, если останутся модули от экспорта и будут офорлмены ЗУ и ТП - есть авариант строительства в 2018 г.

## ПК1 (1,2,3,4,5 этапы)
Подрядчик:
Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи»
Раздел 1. Предложение Подрядчика
В рамках настоящего предложения Подрядчик предлагает Заказчику заключить договор на строительство строительства Элистинской СЭС 115,6 МВт
I пусковой комплекс 78 МВт
(1 этап – 18 МВт, 2 этап – 15 МВт, 3 этап – 15 МВт, 4 этап – 15 МВт, 5 этап – 15 МВт)
Сводный график стоимости и сроков выполнения Работ
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. I пусковой комплекс 78 МВт (1 этап – 18 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ |  | Комментарии Подрядчика
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | Устройство строительного городка согласно ПОС (Приложение №4.1) | компл. | 1 |  | 0
2 | Организация ПТО на объекте в соответствии с требованиями ТЗ на СМР на весь период строительства | компл. | 1 |  | 0
3 | Устройство постов охраны в количестве не менее 6-х шт., силами специализированного и сертифицированного охранного предприятия | месяц | 8 |  | 0
4 | Устройство склада временного хранения (СВХ) на стройплощадке в т.ч. Охрана (Приложение №4.1, ТЗ на СМР) | м.кв. | 4000 |  | 0
5 | Устройство видеонаблюдения на весь период строительства с помощью 3-х купольных поворотных видеокамер высотой подвеса не менее 10м от уровня земли и возможностью полного обзора территории СВХ и строительного городка, а также записи, хранения и передачи видео сигнала в online режиме с предоставлением круглосуточного доступа к данному ресурсу Заказчику и Техническому заказчику (видеонаблюдение должно быть организовано в течение 7 календарых дней с момента выхода перснала Подрядчика на площадку строительства) | компл. | 1 |  | 0
6 | Организация рабочего места Заказчика (в соответствии с приложением №8 к ТЗ на СМР) | компл. | 1 |  | 0
6.1 | Организация Блок-контейнера Заказчика на весь период строительства с системой отопления, вентиляции и кондиционирования (ТЗ на СМР) размером не менее 8000х2400мм (на 2 рабочих места) | шт | 1 |  | 0
7 | Организация рабочего места Технического заказчика (в соответствии с приложением №8 к ТЗ на СМР и ТЗ на СМР) | компл. | 1 |  | 0
7.1 | Организация Блок-контейнера Технического заказчика на весь период строительства с системой отопления, вентиляции и кондиционирования (ТЗ на СМР) размером не менее 8000х2400мм (на 3 рабочих места) | шт | 1 |  | 0
8 | Организация на весь период строительства высокоскоростного (передача данных со скоростью не менее 10 Мбит/с) безлимитного интернета для работы ПТО, видеонаблюдения, служб Заказчика и технического Заказчика (в соответствии с приложением №8 к ТЗ на СМР) | компл. | 1 |  | 0
8 | Приемка геодезической основы, вынос строительной сетки в натуру (строительный участок, оси внутриплощадочных проездов и ограждения, свайного поля ОК, фундаменты модульных зданий КТП, ЗРУ, ОПУ, ЩУ, склада, стринговые инверторы, траншей кабельных линий и заземления), полное геодезическое сопровождение на весь период строительства. (объемы закрываются частями, пропорционально объемам выполненных работ, на основании предоставленной подписанной исполнительной документации Заказчиком. Комплекс работ в объеме 100% включает в себя следующие статьи: 1. Приемка геодезической основы, включая приемку и выноску временных реперов, склада СВХ, Строительного городка, временной подъездной дороги в т.ч сопровождение до окончания строительства объекта - 10%. 2. Геодезическая разбивка ограждения и геодезическое сопровождение до окончания работ СМР - 15%. 3. Геодезическая разбивка свайного поля ОК ФЭМ,стринговых инверторов и геодезическое сопровождение до окончания работ СМР - 30% 4. Геодезическая разбивка всех кабельных линий, в том числе КЛ, ВЛ, СОП и геодезическое сопровождение до окончания работ СМР - 25% 5. Геодезическая разбивка внутриплощадочных проездов и площадок, вклюяая геодезическое сопровождение до окончания работ СМР - 15% 6. Геодезическая разбивка осей сооружений, фундаментов, вклюяая, но не ограничиваясь: КТП, ЗРУ, ОПУ, ЩУ, Склад, в том числе геодезическое сопровождение до окончания работ СМР - 5% | компл. | 1 |  | 0
9 | 1 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 27 |  | 0
10 | 1 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ) Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3700 |  | 0
11 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
11.1 | 1 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 3474 |  | 0
11.2 | 1 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 12480 |  | 0
11.3 | 1 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 193 |  | 0
11.4 | 1 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 780 |  | 0
11.5 | 1 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 48634 |  | 0
13 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
13.1 | 1 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 3 |  | 0
13.2 | 1 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 63 |  | 0
13.3 | Фундамент под ЗРУ-1 35кВ "под ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.2 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента ЗРУ-1 35кВ приведен в приложении №4.3.2) | шт. | 1 |  | 0
13.5 | Фундамент под ОПУ под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.3 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента ОПУ приведен в приложении №4.3.3) | шт. | 1 |  | 0
13.6 | Фундамент под ЩУ "под ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.4 - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента ЩУ приведен в приложении №4.3.4) | шт. | 1 |  | 0
13.7 | Фундамент под здание склада "под ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.5 - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента склада приведен в приложении №4.3.5) | шт. | 1 |  | 0
13.8 | Устройство площадки-основания под мобильную ДГУ из щебня в соответствии с РД. | шт. | 1 |  | 0
14 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
14.1 | 1 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | компл. | 3 |  | 0
14.2 | 1 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 63 |  | 0
14.3 | Монтаж ЗРУ-1 35 кВ на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 1 |  | 0
14.4 | Монтаж ОПУ на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 1 |  | 0
14.5 | Монтаж ДГУ на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с рамой фундамента, присоединение к корпусу ДГУ полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 1 |  | 0
14.6 | Изготовление домокомплекта для здания ЩУ (Приложение №4.5), включая разработку и согласование с Заказчиком КМ, КМД | компл. | 1 |  | 0
14.7 | Монтаж здания ЩУ на подготовленный фундамент (Приложение №4.5), включая внутренние и наружние инжененрные сети, оборудование, мебель, офисную технику ( "под ключ") | компл. | 1 |  | 0
14.8 | Изготовление домокомплекта для здания склада (Приложение №4.6), включая разработку и согласование с Заказчиком КМ, КМД | компл. | 1 |  | 0
14.9 | Монтаж здания склада на подготовленный фундамент (Приложение №4.6), включая внутренние и наружние инжененрные сети, оборудование ( "под ключ") | компл. | 1 |  | 0
15 | 1 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 128 |  | 0
16 | 1 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 756 |  | 0
17 | 1 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 3.5346 |  | 0
18 | 1 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов (Приложение №4.9). | км | 8.7353 |  | 0
19 | 1 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 3.5346 |  | 0
20 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 14.0625 |  | 0
21 | 1 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.8685 |  | 0
22 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 2.8125 |  | 0
23 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей ЗРУ-ПС "Нарн", включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.12 | км | 0.6 |  | 0
24 | 1 этап Подготовка траншей кабельноых магистралей ДГУ-ОПУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельной линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 0.5 |  | 0
25 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей здание ЩУ - ОПУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельной линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 0.5 |  | 0
26 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей здание Склада - ОПУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельной линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 0.5 |  | 0
27 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
27.1 | 1 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит поставка всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 101 |  | 0
27.2 | 1 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. . В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 62 |  | 0
27.3 | 1 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. . В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 11.7 |  | 0
27.4 | Кабель АПвПУ-35: ЗРУ-1 35 кВ - ПС "Нарн" (35 кВ, с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. . В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 5.4 |  | 0
27.5 | 1 этап Кабель от ДГУ до ОПУ (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС.. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 0.55 |  | 0
27.6 | 1 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 2.6 |  | 0
27.7 | 1 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 18.7 |  | 0
27.8 | 1 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций). Включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.77855 |  | 0
28 | 1 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 3 |  | 0
29 | 1 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 63 |  | 0
30 | 1 этап Подключение кабельных линий к ЗРУ-1 35 кВ , включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в РУ, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ЗРУ-35 кВ). | компл. | 1 |  | 0
31 | 1 этап Подключение отходящих от ЗРУ-1 35 кВ кабельных линий к ПС "Нарн", включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию ПС-10/110 кВ, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ПС "Нарн"). | компл. | 1 |  | 0
32 | 1 этап Подключение всех кабельных линий к ОПУ, подходящих от оборудования пускового комплекса №1, включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в ОПУ, разварка оптиковолоконного кабеля, за исключением кабелей, подходящих к ОПУ от ЗРУ-1 35 кВ (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ОПУ). | компл. | 1 |  | 0
33 | 1 этап Подключение всех кабельных линий к оборудованию в ЩУ, подходящих от оборудования пускового комплекса №2 , включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в ЩУ, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к оборудованию в ЩУ). | компл. | 1 |  | 0
34 | 1 этап Подключение кабельных линий в Здании склада, включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в Здении склада, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к оборудованию в Здании склада). | компл. | 1 |  | 0
35 | 1 этап Подключение кабельных линий к ДГУ и к вводному шкафу для ДГУ (при необходимости), включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к ДГУ и вводному шкафу для ДГУ (при необходимости), разварка оптиковолоконного кабеля (при необходимости). (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ДГУ и вводному шкафу для ДГУ (при необходимости). | компл. | 1 |  | 0
36 | 1 этап Монтаж периметрального ограждения для СЭС (в т.ч. закупка материалов для устройства фундаментов и устройство фундаментов под "ключ") (Приложение №4.3.6) | п.м. | 3950 |  | 0
37 | 1 этап Монтаж временного ограждения для ПК1 "под ключ" (в т.ч. поставка ограждения, а также материалов для устройства фундаментов и работы по устройству фундаментов) | п.м. | 750 |  | 0
38 | 1 этап Монтаж и подключение Оборудования Интегрированной системы безопасности (ИСБ) пускового комплекса №1 (Приложение №7) | к-т | 1 |  | 0
39 | 1 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 2020 |  | 0
40 | 1 этап Устройство электроснабжения для строительного городка для нужд СМР, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ работ силами Подрядчика и смежных организаций участвующих в строительстве СЭС мощностью не менее 100 кВт, включая монтаж временного узла учета (при необходимости), прокладку кабеля до строительного городка, а также поставку необходимого оборудования и материалов (ТЗ на СМР). | компл. | 0.7 |  | 0
41 | 1 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.15 |  | 0
Итого по Этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого по Этапу 1 с НДС: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 1 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.15 |  | 0
2 | 1 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.15 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 3
1 | Строительство подъездной автодороги, включая, но не ограничиваясь: снятием растительного слоя, устройством основания, устройством насыпи, устройство и укрепление обочин, кюветов, планировки прилегающей территории, посев многолетних трав, устройство берм и монтаж дорожных знаков и сигнальных столбиков, водопропускных труб, дорожной разметки, асфальтирования, поставку всех материалов. За единичную расценку берется квадратный метр проезжей части (Приложение №4.13) | кв.м | 460 |  | 0
2 | Работы по пересечению подъездной автомобильной дорогой к Элистинской СЭС магистрального газопровода высокого давления согласно техническим условиям и проектной документации (Приложение №4.13) | комплекс | 1 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. I пусковой комплекс 78 МВт (2 этап – 15 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 2 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 22 |  | 0
2 | 2 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3100 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 2 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 2700 |  | 0
3.2 | 2 этап Забивка/погружение/установка опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 10592 |  | 0
3.3 | 2 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 150 |  | 0
3.4 | 2 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2). Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 662 |  | 0
3.5 | 2 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 40476 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 2 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 2 |  | 0
4.2 | 2 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий., наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 51 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | 2 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 2 |  | 0
5.2 | 2 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 51 |  | 0
6 | 2 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 99 |  | 0
7 | 2 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 630 |  | 0
8 | 2 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
9 | 2 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 7.2794 |  | 0
10 | 2 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
11 | 2 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 9.375 |  | 0
12 | 2 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.5571 |  | 0
13 | 2 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 1.875 |  | 0
14 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
14.1 | 2 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 86 |  | 0
14.2 | 2 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 41 |  | 0
14.3 | 2 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 7.8 |  | 0
14.4 | 2 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 1.6 |  | 0
14.5 | 2 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 15.6 |  | 0
14.6 | 2 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций). включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.64879 |  | 0
15 | 2 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 2 |  | 0
16 | 2 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 51 |  | 0
17 | 2 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 2020 |  | 0
18 | 2 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 2 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.13 |  | 0
2 | 2 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. I пусковой комплекс 78 МВт (3 этап – 15 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 3 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 22 |  | 0
2 | 3 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3100 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 3 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) | шт. | 2700 |  | 0
3.2 | 3 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой . Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 10592 |  | 0
3.3 | 3 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2). Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 150 |  | 0
3.4 | 3 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 662 |  | 0
3.5 | 3 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 40476 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 3 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 2 |  | 0
4.2 | 3 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 51 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | 3 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 2 |  | 0
5.2 | 3 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 51 |  | 0
6 | 3 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 99 |  | 0
7 | 3 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 630 |  | 0
8 | 3 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
9 | 3 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 7.2794 |  | 0
10 | 3 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
11 | 3 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 9.375 |  | 0
12 | 3 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.5571 |  | 0
13 | 3 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 1.875 |  | 0
14 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
14.1 | 3 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 86 |  | 0
14.2 | 3 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 41 |  | 0
14.3 | 3 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 7.8 |  | 0
14.4 | 3 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 1.6 |  | 0
14.5 | 3 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 15.6 |  | 0
14.6 | 3 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций). включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.64879 |  | 0
15 | 3 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 2 |  | 0
16 | 3 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 51 |  | 0
17 | 3 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 2020 |  | 0
18 | 3 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 3 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.13 |  | 0
2 | 3 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. I пусковой комплекс 78 МВт (4 этап – 15 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 4 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 22 |  | 0
2 | 4 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3100 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 4 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой . Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 2700 |  | 0
3.2 | 4 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой . Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 10592 |  | 0
3.3 | 4 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 150 |  | 0
3.4 | 4 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 662 |  | 0
3.5 | 4 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 40476 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 4 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 2 |  | 0
4.2 | 4 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 51 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | 4 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 2 |  | 0
5.2 | 4 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 51 |  | 0
6 | 4 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 99 |  | 0
7 | 4 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 630 |  | 0
8 | 4 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
9 | 4 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 7.2794 |  | 0
10 | 4 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
11 | 4 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 9.375 |  | 0
12 | 4 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.5571 |  | 0
13 | 4 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 1.875 |  | 0
14 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
14.1 | 4 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 86 |  | 0
14.2 | 4 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 41 |  | 0
14.3 | 4 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 7.8 |  | 0
14.4 | 4 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 1.6 |  | 0
14.5 | 4 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 15.6 |  | 0
14.6 | 4 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций). включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.64879 |  | 0
15 | 4 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 2 |  | 0
16 | 4 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 51 |  | 0
17 | 4 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 2020 |  | 0
18 | 4 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 4 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.13 |  | 0
2 | 4 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. I пусковой комплекс 78 МВт (5 этап – 15 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 5 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 22 |  | 0
2 | 5 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3100 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 5 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой . Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 2700 |  | 0
3.2 | 5 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 10592 |  | 0
3.3 | 5 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 150 |  | 0
3.4 | 5 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 662 |  | 0
3.5 | 5 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию.) | шт. | 40476 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 5 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 2 |  | 0
4.2 | 5 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 51 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | 5 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 2 |  | 0
5.2 | 5 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 51 |  | 0
6 | 5 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 99 |  | 0
7 | 5 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 630 |  | 0
8 | 5 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
9 | 5 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 7.2794 |  | 0
10 | 5 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
11 | 5 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 9.375 |  | 0
12 | 5 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.5571 |  | 0
13 | 5 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 1.875 |  | 0
14 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
14.1 | 5 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 86 |  | 0
14.2 | 5 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 41 |  | 0
14.3 | 5 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 7.8 |  | 0
14.4 | 5 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 1.6 |  | 0
14.5 | 5 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ), включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 15.6 |  | 0
14.6 | 5 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций), включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.64879 |  | 0
15 | 5 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 2 |  | 0
16 | 5 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 51 |  | 0
17 | 5 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 2020 |  | 0
18 | 5 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 5 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.13 |  | 0
2 | 5 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
1 | Итоговая Сумма, руб. без НДС без НДС |  |  |  | 0
Раздел 2. Условия Предложения и его акцепта:
1. Срок действия предложения: |  | Предложение действительно в течение 90 календарных дней с даты получения Покупателем.
2. Объем акцепта: |  | Настоящее предложение может быть акцептована не более одного раза.
3. Последствия акцепта: |  | Уведомление о согласии с настоящим предложением, направленное Покупателем, является акцептом предложения. С даты получения акцепта Поставщиком Договор на Строительно-Монтажные работы считается заключенным и Подрядчик обязуется подписать Договор в виде единого документа в течении 10 календарных дней с даты получения Подрядчиком акцепта Заказчика.
4. Безотзывность Предложения: |  | Настоящее Предложение является безотзывным и сохраняет силу до окончания срока действия Предложения.
5. Комментарии к договору |  | Подрядчик согласен с условиями договора и готов подписать договор в редакции Заказчика без замечаний.
_________________________________________ |  | _____________________/________________________________/
(должность руководителя) |  |  | (подпись, |  | печать) (ФИО)
"_____"________________ 2021г.

## ПК2 (1,2,3 этапы)
Подрядчик:
Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи»
Раздел 1. Предложение Подрядчика
В рамках настоящего предложения Подрядчик предлагает Заказчику заключить договор на строительство строительства Элистинской СЭС 115,6 МВт
II пусковой комплекс 37,6 МВт (1 этап – 15 МВт, 2 этап – 17 МВт, 3 этап – 5,6 МВт)
Сводный график стоимости и сроков выполнения Работ
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. II пусковой комплекс 37,6 МВт (1 этап – 15 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ |  | Комментарии Подрядчика
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 1 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 22 |  | 0
2 | 1 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3100 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 1 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 2700 |  | 0
3.2 | 1 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 10592 |  | 0
3.3 | 1 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2). Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 150 |  | 0
3.4 | 1 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2). Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 662 |  | 0
3.5 | 1 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 40476 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 1 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 2 |  | 0
4.2 | 1 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 51 |  | 0
4.3 | Фундамент под ЗРУ-2 35кВ "под ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.2 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента ЗРУ-2 35кВ приведен в приложении №4.3.2) | шт. | 1 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | 1 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт | 2 |  | 0
5.2 | 1 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 51 |  | 0
5.3 | Монтаж ЗРУ-2 35 кВ на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 1 |  | 0
6 | 1 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 99 |  | 0
7 | 1 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 630 |  | 0
8 | 1 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
9 | 1 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 7.2794 |  | 0
10 | 1 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 2.9455 |  | 0
11 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 9.375 |  | 0
12 | 1 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.5571 |  | 0
13 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 1.875 |  | 0
14 | 1 этап Подготовка траншей кабельных магистралей ЗРУ-ПС "Нарн", включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.12 | км | 0.1 |  | 0
15 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
15.1 | 1 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 86 |  | 0
15.2 | 1 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 41 |  | 0
15.3 | 1 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-2 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 7.8 |  | 0
15.4 | 1 этап Кабель АПвПУ-35: ЗРУ-2 35 кВ - ПС "Нарн" (35 кВ, с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 2.1 |  | 0
15.5 | 1 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 1.6 |  | 0
15.6 | 1 этап Провод ПуВ - 1х6 (заземление ФЭМ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 15.6 |  | 0
15.7 | 1 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.64879 |  | 0
16 | 1 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 2 |  | 0
17 | 1 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 51 |  | 0
18 | 1 этап Подключение кабельных линий к ЗРУ-2 35 кВ , включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в РУ, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ЗРУ-35 кВ). | компл. | 1 |  | 0
19 | 1 этап Подключение отходящих от ЗРУ-2 35 кВ кабельных линий к ПС "Нарн", включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию ПС-10/110 кВ, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ПС "Нарн"). | компл. | 1 |  | 0
20 | 1 этап Подключение всех кабельных линий к ОПУ, подходящих от оборудования пускового комплекса №2, включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в ОПУ, разварка оптиковолоконного кабеля, за исключением кабелей, подходящих к ОПУ от ЗРУ-2 35 кВ(Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к ОПУ). | компл. | 1 |  | 0
21 | 1 этап Подключение всех кабельных линий к оборудованию в ЩУ, подходящих от оборудования пускового комплекса №2 , включая, но не ограничиваясь: монтаж кабельной арматуры, присоединение кабельной продукции к электротехническому оборудованию в ЩУ, разварка оптиковолоконного кабеля. (Единичная расценка включает подключение всех необходимых силовых и информационных кабелей к оборудованию в ЩУ). | компл. | 1 |  | 0
22 | 1 этап Монтаж периметрального ограждения для СЭС (в т.ч. закупка материалов для устройства фундаментов и устройство фундаментов под "ключ") (Приложение №4.3.6) | п.м. | 2270 |  | 0
23 | 1 этап Монтаж и подключение Оборудования Интегрированной системы безопасности (ИСБ) пускового комплекса №2 (Приложение №7) | к-т | 1 |  | 0
24 | 1 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 1000 |  | 0
25 | 1 этап Устройство электроснабжения для строительного городка для нужд СМР, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ работ силами Подрядчика и смежных организаций участвующих в строительстве СЭС мощностью не менее 100 кВт, включая монтаж временного узла учета (при необходимости), прокладку кабеля до строительного городка, а также поставку необходимого оборудования и материалов (ТЗ на СМР). | компл. | 0.3 |  | 0
26 | 1 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 1 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.13 |  | 0
2 | 1 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.13 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. II пусковой комплекс 37,6 МВт (2 этап – 17 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 2 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 25 |  | 0
2 | 2 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 3500 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 2 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 3276 |  | 0
3.2 | 2 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 11792 |  | 0
3.3 | 2 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 182 |  | 0
3.4 | 2 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 737 |  | 0
3.5 | 2 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 45932 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 2 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 2 |  | 0
4.2 | 2 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 59 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | 2 этап Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 2 |  | 0
5.2 | 2 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 59 |  | 0
6 | 2 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт | 112 |  | 0
7 | 2 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 700 |  | 0
8 | 2 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 3.3382 |  | 0
9 | 2 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 8.25 |  | 0
10 | 2 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 3.3382 |  | 0
11 | 2 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 9.375 |  | 0
12 | 2 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 1.7647 |  | 0
13 | 2 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 1.875 |  | 0
14 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
14.1 | 2 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 97 |  | 0
14.2 | 2 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 41 |  | 0
14.3 | 2 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 7.8 |  | 0
14.4 | 2 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 1.6 |  | 0
14.5 | 2 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 17.5 |  | 0
14.6 | 2 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.73529 |  | 0
15 | 2 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 2 |  | 0
16 | 2 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 59 |  | 0
17 | 2 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 1000 |  | 0
18 | 2 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.14 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 2 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.14
2 | 2 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.14
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
Объект "Элистинская СЭС 115,6 МВт. II пусковой комплекс 37,6 МВт (3 этап – 5,6 МВт)"
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 1.
1 | 3 этап Расчистка территории СЭС, включая, но не ограничиваясь: вырубкой деревьев и поросли, покосом травы, сухостоя, расчисткой снега, вспашкой полосы земли шириной не менее 10м. вокруг территории строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом сплошного действия за один раз, уборкой мусора, демонтажем конструкций, уборкой камней). Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | га | 8 |  | 0
2 | 3 этап Вертикальная планировка автогрейдером под опорные конструкции ФЭМ и ограждение СЭС (ширина прохода не менее 2м ) с вывозкой остатков мусора, земли, камней, растительного слоя и т.п. (По окончании работ составляется акт с подтверждением фактически выполненных объемов работ.) Перед началом работ объемы согласовываются с представителем Заказчика на месте. | п.м. | 1300 |  | 0
3 | Монтаж столов под фотоэлектрические модули в т.ч. фундамент: |  |  |  | 0
3.1 | 3 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 58 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин ) | шт. | 1080 |  | 0
3.2 | 3 этап Забивка/погружение/установка/наращивание опорных стоек в проектное положение для столов на 48 ФЭМ (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий, наращивание, стыковка свай с последующей забивкой. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) | шт. | 3888 |  | 0
3.3 | 3 этап Монтаж опорных конструкций на 58 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 58 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2). Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 60 |  | 0
3.4 | 3 этап Монтаж опорных конструкций на 48 ФЭМ (количество столов) (Единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов 4-х рядных опорных конструкций с количеством ФЭМ в одном столе 48 шт. Единичная расценка не зависит от конфигурации, массы опорных конструкций и типа ФЭМ) (инструкция по сборке приведена в приложении №4.2). Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 243 |  | 0
3.5 | 3 этап Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ), в т.ч. изготовление переходников-удлиннителей длиной до 2,5 м, монтаж и расключение МС-коннекторов, укладка коннектора и кабеля с закреплением на опорных конструкциях под 58 ФЭМ и 48 ФЭМ на 1 стол (Единичная расцена фиксированная и дается для всех видов модулей, включая, но не ограничиваясь: номинальной мощность 290 - 420Вт, количеством ячеек в модуле 60 шт., 72 шт.) Все работы выполняются в четком соответствии с утвержденной инструкцией Поставщика и КМД. Все конструкции передаются и принимаются представителем Постащика по акту, с последующей постановкой на гарантию. | шт. | 15144 |  | 0
4 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания, изготовление металлоконструкций: |  |  |  | 0
4.1 | 3 этап Фундамент под КТП под "ключ", включая, но не ограничиваясь поставкой материалов и выполнением следующих работ: - устройство фундамента в соответствии с приложением №4.3.1 - изготовление и монтаж металлической рамы фундамента - устройство монолитных площадок под площадки обслуживания и отмостку - установка закладных деталей - дополнительное армирование и все бетонные работы в случаи необходимости (Пример фундамента КТП приведен в приложении №4.3.1) | шт. | 1 |  | 0
4.2 | 3 этап Фундамент под стринговый инвертор (забивка свай, аналогично п.11.1.) (единичная расценка фиксированная и действительна для всех типов опорных стоек, для любых геологических условий, включая, но не ограничиваясь: устройством котлованов, либо лидирующих скважин с последующим погружением в них свай и их обетонированию. Срезке оголовков свай, устройство отверстий. Восстановление защитного покрытия до нормативных величин) (пример фундамента стрингового инвертора приведен в приложении №4.4) | шт. | 23 |  | 0
5 | Монтаж электротехнического оборудования и модульных зданий: |  |  |  | 0
5.1 | Этап 3 Монтаж КТП на подготовленный фундамент, проведение сварочных работ по его соединению с металлическим ростверком фундамента, присоединение к корпусу КТП полосы заземления, восстановление антикоррозионного защитного слоя м.к, после проведения всех сварочных работ. Демонтаж транспортной упаковки и помывка здания после его транспортировки и установки в проектное положение. | шт. | 1 |  | 0
5.2 | 3 этап Монтаж стрингового инвертора | шт. | 23 |  | 0
6 | 3 этап Монтаж системы молниезащиты - монтаж молниеотводов "под ключ", включая поставку молниеотводов, а также всех необходимых материалов для монтажа (метизы, металлопрокат и др.) и устройства фундаментов (щебень, песок, арматура, бетон, закладные и др.); - подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов системы молниезащиты, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой; - монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов) системы молниезащиты, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.7) | шт. | 37 |  | 0
7 | 3 этап Монтаж и расключение штекерного разъема Y-коннектора (1 шт.) и подключаемых к нему МС-коннекторов (3 шт.) | шт | 232 |  | 0
8 | 3 этап Подготовка траншей контура заземления и уравнивания потенциалов, устройство постели из просеянного грунта и обратная засыпка траншей с обваловкой. (Приложение №4.8) | км | 1.0997 |  | 0
9 | 3 этап Подготовка траншей кабеля SOLAR, включая устройство постели из просеянного грунта, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обваловкой траншей, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.9) | км | 2.7176 |  | 0
10 | 3 этап Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), заземления для пожарной техники, в том числе поставка материалов. (Приложение №4.8) | км | 1.0997 |  | 0
11 | 3 этап Подготовка траншей кабельных магистралей Инвертор - КТП, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.10 | км | 4.6875 |  | 0
12 | 3 этап Подготовка траншей кабелей связи, включая устройство постели из песка, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. | км | 0.58131 |  | 0
13 | 3 этап Подготовка траншей кабельных магистралей КТП-ЗРУ, включая устройство постели из преска, прокладку гофротрубы, устройство защиты кабельных линий, укладку сигнальной ленты и обратную засыпку с обвалокой траншей, в том числе поставка материалов. Приложение №4.11 | км | 0.9375 |  | 0
14 | Монтаж кабельной продукции, согласно РД. |  |  |  | 0
14.1 | 3 этап Кабель OLFLEX SOLAR 1х6 (от ФЭМ до Инвертора) по опорным конструкциям и в земле. (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 32 |  | 0
14.2 | 3 этап Кабель от Инвертора до КТП (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 22 |  | 0
14.3 | 3 этап Кабель АПвПУ-35: КТП - ЗРУ-1 35 кВ (35 кВ,с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 4 |  | 0
14.4 | 3 этап Кабель оптоволоконный (мониторинг ЗРУ- ЩУ -ОПУ- КТП) (с маркировкой кабельных линий пластиковыми бирками в соответствии стребованием ПУЭ. Пластик должен быть стойкий к ультрафиолетовому свету. Маркировка на пластиковых бирках должна быть выполнена с помощью термопечати). Монтаж кабельных линий производится вне зависимости от степени готовности периметрального ограждения СЭС. В стоимсоть входит приобретение всех необходимых материалов, включая гофру. | км | 0.8 |  | 0
14.5 | 3 этап Провод ПуВ - 1х6 ( заземление ФЭМ ) включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 5.8 |  | 0
14.6 | 3 этап Провод ПуГВ - 1х6 (металосвязь опорных конструкций). включая поставку и монтаж кабельной арматуры и метизов | км | 0.24221 |  | 0
15 | 3 этап Подключение КТП (монтаж кабельных муфт (наконечников), подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка фазировки, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри КТП). | шт. | 1 |  | 0
16 | 3 этап Подключение стринговых инверторов (монтаж кабельных муфт (наконечников), монтаж и расключение штекерных разъемов цепочек МС-коннекторов, подключение кабельной продукции, согласно проекту. Проверка полярности, по окончанию работ сухая и влажная уборка внутри и снаружи инвертора). | шт. | 23 |  | 0
17 | 3 этап Демонтаж временного ограждения и системы ИСБ | п.м. | 750 |  | 0
18 | 3 этап Внутриплощадочные проезды и площадки разворота, включая устройство водопропускных труб, водоотводящих каналов, кюветов, поставку материалов в соответтсвии с Приложением №1 | м2 | 1000 |  | 0
19 | 3 этап Поставка кабельных муфт, хомутов, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения. Итоговая стоимость по данной статье подтверждается по окончанию строительства путем подписания дополнительного соглашения на основании фактически использованного объема материалов, подтвержденного уполномоченным представителем Заказчика на объекте, при условии предоставления первичной документации на закупку (Товарные накладные и Счета-фактуры). | компл. | 0.06 |  | 0
Итого, руб. без НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС по этапу 1: |  |  |  |  | 0
№ | Наименование работ и затрат | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ
|  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
Этап 2
1 | 3 этап Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания), в т.ч. СОП | комплекс | 0.06 |  | 0
2 | 3 этап Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию | комплекс | 0.06 |  | 0
Итого, руб. без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 0
| Итоговая Сумма, руб. без НДС без НДС |  |  |  | 0
Раздел 2. Условия Предложения и его акцепта:
1. Срок действия предложения: |  | Предложение действительно в течение 90 календарных дней с даты получения Покупателем.
2. Объем акцепта: |  | Настоящее предложение может быть акцептована не более одного раза.
3. Последствия акцепта: |  | Уведомление о согласии с настоящим предложением, направленное Покупателем, является акцептом предложения. С даты получения акцепта Поставщиком Договор на Строительно-Монтажные работы считается заключенным и Подрядчик обязуется подписать Договор в виде единого документа в течении 10 календарных дней с даты получения Подрядчиком акцепта Заказчика.
4. Безотзывность Предложения: |  | Настоящее Предложение является безотзывным и сохраняет силу до окончания срока действия Предложения.
5. Комментарии к договору |  | Подрядчик согласен с условиями договора и готов подписать договор в редакции Заказчика без замечаний.
_________________________________________ |  | _____________________/________________________________/
(должность руководителя) |  |  | (подпись, |  | печать) (ФИО)
"_____"________________ 2021г.